문서번호	시설관리과-15541
결재일자	2023. 8. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
최경철	김재영	08/24
		문병희

도·송수관로 본부 합동점검 적출사항 시공계획 보고

(원지교 현수관로)

2023.08.

강남수도사업소

시설관리과

도·송수관로 본부 합동점검 적출사항 시공계획 보고

2023년 도송수관 본부 합동점검 중 원지교 현수관로 대한 적출사항이 있어 시공계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 개    요

○ 점 검 명: 2023년 도·송수관로 합동점검(현수관로)

○ 점검일자: 23. 4. 18.

○ 점 검 자: 본부 시설관리과, 강남수도사업소 시설관리과 시설물 담당자

○ 점검장소: 내곡배수지 외 2개소

○ 적출사항: 원지교 현수관로 어스앵커 부재, 보호관 설치상태 미흡

○ 현황사진

******

□ 보고사항

○ 상기 적출사항으로 발생될 수 있는 사고예방을 위해 관 받침(어스앵커) 설치 및 보호관 설치·보강이 필요하다고 판단됨.

□ 조치계획

○ 서초구 관내 시설물공사 연간단가업체 **************에 작업지시하여 상수도 시설물 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함.

- 공사 개요: 원지교 상수관로 어스앵커 설치(1개소), 보호관 보강·설치(1개소)

- 개략공사비: *******

끝.