문서번호	시설관리과-15545
결재일자	2023. 8. 25.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
이호진	유홍규	문병희	08/25
			박기용
협 조

삼성증압장 유량계 교체 계획

2023. 8.

강남수도사업소

(시설관리과)

삼성증압장 유량계 교체 계획

관내 삼성증압장 터빈식 유량계를 교체하여 공급량 계측 및 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 근거

ㅇ 본부 공간정보과-376('23.1.13.)「2023년 유량계 설비 유지관리 계획」

ㅇ 계량에 관한 법률 시행령[시행 2023.4.19.] 제21조 검정·재검정의 유효기간

ㅇ 삼성증압장 전선관 포설공사 관련 도로굴착 승인(급수운영과 협조)

□ 유량계 현황

구분	계	구역	중블록	배수지	아리수올림터증압장
계	**	*	**	**	**
초음파	**	*	**	**	**
전자식	**	*	*	*	**
터빈식	*	*	*	*	*

□ 교체 사유

수동검침	·터빈식 유량계는 유량감시시스템에 등록되어 있지 않음 ·현장에서 검침 및 이상유무 확인을 해야됨
교정 불가능	·터빈식 유량계는 교정이 불가능함 ·정확한 유수율 관리를 위해 교체가 필요함
장기사용 유량계	·삼성증압장 유량계 설치년도: ***** ·******************************

Ⅱ		시설 현황

□ 삼성증압장 유출 유량계

유량계명	관경(mm)	설치 위치	종류	설치년도	제조사
****	***	************	***	****	****

□ 2023년 삼성증압장 일평균 공급량

[단위:㎥]

월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
일평균 공급량	***	***	***	***	***	***

□ 삼성증압장 급수구역 및 시설물 위치도

□ 삼성증압장 현장 사진

Ⅲ		추진 계획

□ 사업기간: 2023. 9. ~ 2023. 11.

□ 사업내용: ***********************

터빈식 유량계	초음파 습식 유량계 (내부 삽입식)

□ 유량계 구매: **************

ㅇ 계약업체: ***********

ㅇ 계약기간: 2023. 9.~ 2023. 10.(납품기간30일)

ㅇ 계약내용: 삼성증압장 유량계 제작 구매

ㅇ 소요예산: ********************

※ 예산과목: *******************************************

※ **************************

Ⅳ		행정사항

□ 2023년도 하반기 유량계 교체대상 제출 및 예산신청    (본부 공간정보과)

붙임  1. 유량계 조달단가내역서 1부.

2. 검정·재검정의 유효기간 1부.  끝.