문서번호	여의도공원관리사무소-7289
결재일자	2023. 8. 25.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
양지수	김대영	08/25
		이정수
협 조

2023년 7~8월 전기안전관리대행 점검결과 보고

2023. 08.

서부공원여가센터

(여의도공원관리사무소)

2023년 7~8월 전기안전관리대행 점검결과 보고

여의도공원 수배전 설비의 안전관리업무대행 용역에 따른 전기설비 위탁점검 결과를 보고 드림

▣ 전기안전 점검 대상

구 분	수전설비	수전설비	비 고
계	***	*************
여의도공원	********	*************
	*********	*************
	*********	*************

▣ 점검자 및 기간

○ 점검자

*********************************

************************

○ 점검기간 : 2023년 7월 1일 ~ 8월 31일(수배전 : 6회)

▣ 점검대상

○ 특고압전기설비

- 인입케이블, 지중선로, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 피뢰기, 변성기,

변압기, 축전지, 충전장치 점검

▣ 점검결과

○ 특이사항(절연저항 및 접지저항 측정) 없음

○ 중점점검 : 절연유무 상태, 접지 상태, 배전반 볼트 상태

※ 8월중 관리동 등 안전이상 유무 확인한 바 정상적이며 변압기몰드 변압기  온도 등은 안정적이며 인입구 배선, 계전기류 등 이상 없음.

붙임  2023년 7,8월 전기설비 점검기록표 및 사진 1부.  끝.