문서번호	도시철도설비부-8355
결재일자	2023. 8. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
오병룡		장석춘	08/25
			전계목
협 조	송변전과장			문학준
	시설전기과장			박시현
	설비공사과장			이광주
	정보통신과장			김이곤
	신호과장			조준규

-‘23년 2/4분기 도시철도 건설공사 -

설비시스템분야 품질점검 지적사항 조치결과 보고

2023. 8. 24.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- '23년 2/4분기 도시철도 건설공사 -

설비시스템분야 품질점검 지적사항 조치결과 보고

도시철도 건설공사 설비시스템분야의 시공품질 제고를 위하여 시행한 품질점검 결과 지적사항에 대한 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1		관련근거

○ '23년 2/4분기 도시철도 건설공사 설비시스템분야 품질 점검결과 보고

(도시철도설비부-8111호, 2023. 8. 21.)

2		점검개요

□ 점검기간 : 2023. 8. 1.(화) ~ 8. 11.(금)

□ 점검대상 및 분야

○ 별내선 건설공사 설비시스템분야(기계, 전기, 송변전/전차선, 정보통신, 신호)

□ 점검반

○ 분야별 외부전문가 : 6명

○ 본  부 : 분야별 담당과장 및 공사관리관

※ 건설사업관리기술자(감리원), 건설기술자(시공사) 입회

3		지적사항 조치결과

□ 조치결과

(단위 : 건)

구 분	계	기계분야	전기분야	시스템 분야
				송변전/전차선	통 신	신 호
계	14	3	2	1/2	3	3
조치 완료	10	-	2	-/2	3	3
조치 중(예정)	4	3	-	1/-	-	-

□ 조치결과 세부 현황

위 치		점검항목	지적사항	조치결과
기계	기계실	상수도 연결송수관	기계실 환기피트 내 연결송수관 상시 습식배관(상수도)이 외기에 노출되어 있어 열선설치 요망	조치예정
	대합실	소화전함	대합실 소화전함 일부가 건축 마감선과 불일치	조치예정
	기계실	스크링클러 헤드	공조기계실 스프링클러설비 가지배관이 길어 흔들림. 고정 보강 요함.	조치예정
전기	BN1 승강장	전등배관	전등배선 ACF케이블 정리 필요	조치완료
	BN1 (문화공간)	접지본딩	엘리베이터 간선 접지본딩 보완 필요	조치완료
송변전	BN1 변전소	변전소 배기덕트	변전소내 배기닥트 부근 온도상승에 따른 저감대책 필요 에어콘 실외기 배기닥트 출구가 장비반입구 하단부에 있어 냉각 공기 배출되지 않아 효과저조	조치예정
전차선	BN2 변전소 (정극반)	급전단말 볼트	급전단말 볼트조임 후 풀림확인용 라인 마킹 일부 누락으로 단전 조치 후 마킹 요함	조치완료
	BN2 변전소 (부극반)	케이블 인출입구	케이블 인출입구 마감처리 누락 케이블 규격 천공 후 마감 요함	조치완료
정보통신	BN1 (문화공간)	방송배관	방송 배관 설치 접지본딩 미설치	조치완료
	BN3 지상1층 대합실	단자함 및 배선	단자함 내 케이블 배선 정리상태 미흡	조치완료
		케이블 트레이	케이블 트레이의 베이블 타이 마무리 작업 미흡	조치완료
신호	별내선 선로	MT BOX	MT BOX 내부 단자반 접속(고정)상태 재점검 필요	조치완료
		루프코일	상선 출입문(ODL) 루프코일 조정필요(1.2M 기준)	조치완료
	신호기계실	UPS ATS 접지상태	접지단자함 내 접지라인 정비	조치완료

4		향후 계획

○ 조치 예정인 사항에 대해서는 조치 완료 시까지 분야별 담당 공사관리관이

수시 확인 점검 및 관리

○ 2023. 3/4분기 점검은 9월 중에 본부 자체적으로 실시

○ 설비시스템 전체 분야 시공 공정에 대하여 지속적인 품질관리 확행

붙임 : 품질점검 지적사항 조치결과 보고서 6부.  끝.