아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	서울형 역류방지용 수도계량기 성능 검증 안내

2024년도 '서울형 역류방지용 수도계량기' 구매와 관련하여 납품 자격 부여를 위한 성능 검증 일정 및 제출 서류를 안내하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

ㅇ '23년 검증 대상 : 디지털계량기 25~50㎜

- 서울형 역류방지용 수도계량기 확대 현황(계획)

************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 검증방법 : 업체에서 공인인증기관에 시험 의뢰, 시험결과 제출(의뢰자 제시규격)

- 압력손실시험

9.7 압력손실시험(유량성능시험) (상하수도협회 단체표준 KWWA B200)

▶ 서울시 제시 규격 : (표 1)의 기준 유량으로 공급할 때 “서울형 역류방지용 계량기”전후의 차압을 측정하여 제시한 압력손실 이하이어야 한다.

(표 1)

호칭지름	15	20	25	32	40	50
기준유량	1.6(㎥/h)	2.5(㎥/h)	4.0(㎥/h)	6.3(㎥/h)	10.0(㎥/h)	16.0(㎥/h)
압력손실	50 kPa	55 kPa	63 kPa	63 kPa	63 kPa	63 kPa

- 역류방지시험

9.4 역류방지시험 (9.4.1 1차측 및 2차측이 등압에 가까울 때의 역류방지 시험)
(상하수도협회 단체표준 KWWA B200)

a) 수평을 이룬 상태에서의 시험은 그림 1과 같은 장치에 시험시료를 달아서 개폐밸브와 유출밸브를 열고 통수시켜서 배관안의 공기를 배출시킨다. 개폐밸브를 서서히 잠근 후, 유출밸브를 열린 채로 측정관내의 수주(水柱)가 1/2 D + 30 mm의 수위(1차측 배관의 중심에서의 수위)로 10분간 유지되는지를 확인한다.

ㅇ 시험결과 제출

- 제출기한 : '23. 11. 17.(금)

- 제출서류 : 공인인증기관의 시험성적서 사본 제출

- 제출방법 : 담당자 전자우편(truehj217@seoul.go.kr) 발송
(급수설비과 윤혜정 02-3146-1474).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	계량기 업체 대표 귀하, 수도자재관리센터소장, 계측관리과장
주무관	윤혜정		급수설비과장	송종학		급수부장	08/25
송헌영
협조자
시행	급수설비과-7744	(	2023. 8. 25.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1474	/전송	02-3146-1429	/	truehj217@seoul.go.kr	/	부분공개(5)