문서번호	정수시설과-6870
결재일자	2023. 8. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		정인영	08/28
			서한호
협 조
	행정관리과장			代김영일
	정수과장			김민섭
	주무관			김광묵
	주무관			이준호
	주무관			서용택

뚝도정수장 인입케이블 교체공사에 따른 단전 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 8.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

뚝도정수장 인입케이블 교체공사에 따른 단전 추진계획

우리센터 내부(한전PAD 2차측 ~ 송수주전기실) 인입케이블 교체공사 시행에 따른 단전(계획 정전) 수반으로 단전 추진계획을 수립하여 원활한 사업 추진에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

뚝 도 정수센터		공급선로		공급 전압 (kV)	인입케이블(㎟)	인입 선로 (m)	선로 합계 (m)	설치 년도
		변전소	배전 선로		한전PAD 2차측 ~ 송수주전기실
***	**	**	**	****	***************	***	***	****
	**	**	**	****	***************	***	***	****

□ 사업개요

ㅇ 교체대상 : 뚝도정수장 한전PAD 2차측 ~ 송수주전기실 케이블(상용,예비)

ㅇ 교체공사 일정(예정)

- `23.8.28(월) : 예비선로 한전PAD 2차 개방

- `23.8.28(월) ~ 9.2(토) : 예비선로 철거 및 설치

- `23.9.04(월) : 사용전검사

- `23.9.05(화) : 예비선로 한전PAD 2차 투입

- `23.9.06(수) : 단전(계획 정전 30분) 1차 실시(상용선로 ⇨ 예비선로)

- `23.9.07(목) : 상용선로 한전PAD 2차 개방

- `23.9.07(목) ~ 9.15(금) : 상용선로 철거 및 설치

- `23.9.18(월) : 사용전검사

- `23.9.19(화) : 상용선로 한전PAD 2차 투입

- `23.9.20(수) : 단전(계획 정전 30분) 2차 실시(예비선로 ⇨ 상용선로)◂ALTS 활성화

※ 일정 변동이 없을 경우 상기 일정에 맞춰 진행되며, 변동 시 사전 보고 후 재시행

□ 추진계획

‣ 단전일시(1차) : 2023.09.06.(수) 10:00 ~ 10:30(정전시간:30분)

- 추진내용 : (상용선로 ⇨ 예비선로) 절체

‣ 단전일시(2차) : 2023.09.20.(수) 10:00 ~ 10:30(정전시간:30분)

- 추진내용 : (예비선로 ⇨ 상용선로) 절체하여 ALTS 활성화

ㅇ 단전 스케줄 ▸ (붙임1 참조)

시 간	작업내용 : 단전(1차)	주관부서
09:00 ~ 10:00	생산설비 가동중단 (사전작업 포함)	정수과
10:00 ~ 10:30	지구전기실, 주전기실 고압 및 특고압 등 차단(상용)	정수시설과
	주전기실, 지구전기실 특고압 및 고압 등 투입(예비)
10:30 ~ 11:30	생산설비 가동재개	정수과

ㅇ 담당자 임무부여

부 서	임 무	담당자	무전기 배치
정수과	*****	***	제어실 보유 무전기 사용
	******************	********* ******************
	****************	*************
	**************	***
	*********	********
정수시설과	*************************	*************	무전기1
	**************************	*************	무전기2
	*************************	********	핸드폰
	*************************	*********	무전기3
	*************************	*********	무전기4

□ 행정사항

ㅇ 정수시설과 : 계획단전 실시 및 안내

- 정수장 계획단전 시작 30분 전 구내 안내방송 실시

- 정수장 계획단전(수배전반 차단․투입) 실시

- 정수장 계획단전 일정을 상수도본부 및 관련 기관(부서)에 안내

‣ 시설관리공단 : 청계천유지용수 대체 용수 공급 중랑물재생센터로 수계 전환

ㅇ 정수과 : 정수생산설비 공정 운영(조정) 및 만수위 확보

- 취․정수장 정수생산설비 공정 운영(조정) ▸ (붙임2 참조)

- 정수장 계획단전 시행 전일 배수지 및 정수지 만수위 확보

▸ 동부수도사업소 : 대현산

▸ 서부수도사업소 : 와우산, 노고산

▸ 중부수도사업소 : 보광, 남산

※ 위급상황 발생 시 단전 작업을 중단하고 생산설비 가동체제로 복귀

- 향후 변동 일정에 대해서는 협의 및 사전 보고 후 재시행

붙임 1. 계획단전 스케줄 1부.

2. 정수과 협조사항(사전작업, 가동중단, 가동실시) 1부.  끝.