아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	전략주택공급과장
(경유)
제목	녹색건축 설계검토서 회신(강서구 등촌동 역세권 청년 주택 사업)

전략주택공급과-6144(2023.5.22.)와 관련하여 강서구 등촌동 역세권 청년주택사업에 대한 녹색건축 설계 검토 결과를 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 검토 결과

○ 서울시 녹색건축물 설계기준 및 에너지 절약설계기준에 적합함.

- PV는 구조물이 지면의 eye-level에서 보이지 않도록 차폐 조경 등 미관을 고려한 계획과 모듈 청소 등 유지관리가 용이한 계획을 하도록 할 것

- BIPV 모듈 색상 등은 건축물 디자인에 어울리는 것을 선택하고 설계·시공 시 구조 검토 등을 통해 패널 탈락이 발생하지 않도록 계획

▸ 상기 기준 중 ‘2. 환경관리부문’을 참고하여 건축물 내 미세먼지(초미세먼지 포함) 저감 계획 수립

○ 관련 법령에 따라 건축허가 및 사업계획승인 등의 절차 이행 시 아래의 사항에 대한 확인이 필요함.

- 기계환기장치 설치 기준 충족 여부(주거, 비주거)

-「건축물내진설계기준」(KSD411700)에 따른 비구조요소 (건물 외 구조물) 내진 설계기준 충족 여부

○ 승강기 및 전기실·기계실 설치 관련 권장 사항

- 승강기는 자가발전장치(회생제동장치) 일체형으로 적용

- 전기실 바닥 레벨보다 1m 이상 낮은 곳에 메인 배수 펌프 설치된 기계실확보.  끝.

	건 축 기 획 과 장
주무관	이병돈		건축설비팀장	김승환		건축기획과장	08/28
박순규
협조자	담당사무관	이상구
시행	건축기획과-18632	(	2023. 8. 28.	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 14층 건축기획과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-7116	/전송	02-768-8926	/	2009spring@seoul.go.kr	/	부분공개(5)