문서번호	기전과-11230
결재일자	2023. 8. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		08/29
		차경호
협조
	주무관		서다정

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사(신호)」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사(신호)」

2023. 8. 29.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사(신호) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 통보 3차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-9578호(2023.07.27.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ ********************************

□ 원인자부담공사 준공검사 입회 요청

ㅇ 동부도로사업소 기전과-10101호(2023.08.04.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사(신호)

□ 공사위치 : 서초구 헌릉로 청계산입구삼거리 ~ 내곡IC

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** ***	********	***********	*******

Ⅲ		추진 경위

□ '22.08.17. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '22.09.21. : 공사 승인

□ '22.12.01. : 원인자부담공사 변경승인 요청 1차

□ '22.12.19. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '23.04.21. : 원인자부담공사 변경승인 요청 2차

□ '23.04.26. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '23.07.13. : 원인자부담공사 변경승인 요청 3차

□ '23.07.27. : 공사 변경 승인(설계변경)

□ '23.08.01. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '23.08.07. : 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 결과

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2023.08.07.(월) 14:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ***************************************************

ㅇ 지적사항 : 신호맨홀 철거 및 단차 조정, 신호제어기 볼트 와셔 시공 부적합

□ 조치결과

ㅇ 확인일시 : 2023.08.25.(목) 10:00 ~

ㅇ 확 인 자 : ***************

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임 2)

□ 준공승인 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅴ		검토 의견

□ 준공검사 시행 후 준공서류를 검토한 결과 적정하므로 준공 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류(별첨, 용량초과) 1부.

2. 감리사 준공검사 결과보고 1부.  끝.