문서번호	급수운영과-15527
결재일자	2023. 8. 29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최형석	이연창	08/29
		代이연창
협 조
	주무관		김영찬

『고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사 』

분기밸브 교체공사 및 통수계획

2023. 8.

강서수도사업소

(급수운영과)

분기밸브 교체공사 및 통수계획

「고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」

우리사업소에서 시행하는「고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 9구간 분기밸브 교체공사 및 통수계획을 보고드림

※ 관련 공문 : 시설관리공단 공사감독2처-10042(2023.08.29.)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 위    치 : 고척동 외 4개동 일대

ㅇ 규    모 : 배급수관 D100~D300㎜, L=1,435m

ㅇ 기    간 : 2023. 4. 25. ~ 2023. 11. 6.

ㅇ 총공사비 : 1,650백만원

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
1,650,058,500	650,058,500	250,000,000	750,000,000	낙찰률 9.053%

ㅇ 시 공 사 : (주)금원건설 – 현장대리인 김해석

ㅇ 공사감독 : 서울시시설관리공단(공사감독2처) 안제민

ㅇ 공 정 률 : 41%(D150~200㎜, L=594m)

ㅇ 위 치 도 (분기밸브 교체공사)

□ 단수계획

ㅇ 단계별 단수계획도

ㅇ 단계별 공사 개요

구분	공사 내용	작업 기간	단수세대
사전 작업	새들분기(D150/40, D100/40) 후 가설급수시설 설치 9구간 계량기 연결	2023.9.4.(월) 10:00~16:00(6시간)	-
1단계	기존관 중간 및 분기밸브 설치공사 D100×D100㎜(연결) 1개소, D100×D100㎜(분기) 2개소	2023.9.5.(화) 09:00~12:00(3시간)	약 70세대
2단계	9구간 장기사용 배급수관 정비공사 D100㎜, L=97m 부설	2023.9.6.(수) ~2023.9.7.(목)	단수 없음
3단계	기존관 분기밸브 교체공사 D150×D100㎜(분기)	2023.9.7.(목) 09:00~12:00(3시간)	약 40세대

□ 통수계획(전체)

ㅇ 1단계 통수구간

- 공사내용 : 기존관 연결공사 D100×D100㎜, 분기 연결공사 D100×D100㎜

- 위    치 : 신정동 940-34호(기존관 연결공사 및 분기 연결공사)

- 작업기간 : ’23. 9. 5.(화) 09:00 ~ 12:00

- 단수여부 : ‘단수있음’(약 70세대), 신설관구간‘단수없음’(가설급수시설 설치)

- 통수작업 : 다용도밸브(D100㎜) 및 소화전밸브(D100㎜) 활용하여 세척 후 통수

☞ 밸브조절작업(3개소) : 제수밸브 D150㎜ 1개소, 제수밸브 D80㎜ 2개소

ㅇ 2단계 통수구간

- 공사내용 : 장기사용 배급수관 정비공사 D100㎜, L=97m 부설

- 위    치 : 신정동 940-14호 ~ 940-28호

- 작업기간 : ’23. 9. 6.(수) ~ 9. 7.(목) (세척 ’23. 9. 7(목) 12:00 ~ 15:00)

※ 3단계 배급수관 정비공사에 따라 세척 일정 변경

- 단수여부 : ‘단수없음’(가설급수시설 설치)

- 통수작업 : 다용도밸브(D100㎜)를 활용하여 세척 및 수질검사 후 통수

☞ 밸브조절작업(2개소) : 제수밸브 D100㎜ 1개소, D80㎜ 1개소

ㅇ 3단계 통수구간

- 공사내용 : 기존관 분기밸브 교체공사 D150×D100㎜

- 위    치 : 신정동 940-14(약 40세대)

- 작업기간 : ’23. 9. 7.(목) 09:00 ~ 12:00

- 통수작업 : 다용도밸브(100㎜)를 활용하여 세척 후 통수

☞ 밸브조절작업(6개소) : 제수밸브 D200㎜ 1개소, D150㎜ 2개소, D100㎜ 3개소

□ 행정사항

ㅇ 위 검토결과를 서울시시설관리공단 통보

붙임 : 1. 작업계획서 1부.

2. 단수홍보문 각 1부.

3. 밸브조절계획 1부.  끝.