문서번호	수질과-8142
결재일자	2023. 8. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
전훈상	이창하	08/29
		어용선

제11차 수돗물평가위원회 회의결과

2023. 8.

상수도사업본부

(생 산 부)

회 의 결 과

1. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23. 8. 25.(금), 10:00~12:00

- 장   소 : 본부 2층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원

- 위    원 : ************************

※ 서면의견 제출 : ******************

ㅇ 회의안건

- '23년 8월 수질검사 공표 및 결과 평가

- '23년 수돗물평가위원회 운영 및 심포지엄 개최 관련

- '23년 9월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

- '23년 9월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

2. 회의결과

ㅇ 2023년 8월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 8. 1.(화) (채수주관 : *********위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 수질검사결과

- 수질검사결과 평가서 p.11 원수의 pH가 다소 높은 이유에 대하여 조류발생에 따른 이산화탄소의 소비때문이라고 하였는데, 실제 원수에서 조류발생이 있었는지? 조류 발생의 모니터링 결과가 따로 있는지? (*** 위원)

→ 채수주간 '23. 7. 26.부터 채수당일 8. 1.까지 강수량 26.3mm로 강우 이후 유입된 영양물질과 일조량의 증가로 조류 발생량 증가 영향이 있었음, 또한 현재 조류발생 모니터링을 실시 중이며 조류(cells/mL) 수치가 조금씩 증가하는 추세이지만 안정적인 대응이 가능함

- 회의자료 내 수질검사 결과 보고자료 표3, 광암 직수 일반세균 2600CFU/mL, 암사 280CFU/mL 으로 표기되어 있으나 붙임자료(수질검사 성적서) 확인하니 원수의 오기로 보입니다. 그 외 특이사항 없습니다. (*** 위원)

→ 회의자료 내 표3, 오기 내용 확인 후 수정처리 완료

- 수질검사결과 평가서 p.2 미생물 결과에서 광암 원수 일반세균이 2600CFU/mL (2023. 08.)로 과거에 비해 매우 높은 수준임. 원수 제외한 경우는 검출되지 않았으나, 유리잔류염소가 정수 및 직수에서 높아진 경향이 있으므로, 상관관계를 지켜볼 필요가 있다고 판단됨 (*** 위원)

→ 금년 광암원수 2월 일반세균 52CFU/mL, 5월 일반세균 20CFU/mL에 비교하여 일시적(2600CFU/mL)으로 높아졌음. 일반세균이라는 수치는 일시적인 강수량 증가에 따라 기하급수적으로 증가 할수도 있음

- 수질검사결과 평가서 p.2 미생물 결과에서 광암/암사 원수 일반세균 데이터는 실험 2번의 평균값으로 산출 되는것인지? (*** 위원)

- 일반세균 데이터를 과거와 비교하였을때, 튀는 (데이터)값이 나올때, 평균값이 아닌 원본의 데이터를 수질검사 결과 보고서에 별도로 표기 가능한지?(******** 위원)

→ 일반세균(CFU/mL)의 실험을 총 2번하여 평균값으로 데이터를 산출 하였으며, 이번 광암 일반세균 데이터(2600CFU/mL)와 같이 튀는 데이터 산출시, 원본데이터를 수질검사 결과 보고서에 별도로 표기하도록 하겠음

- 2023년 수돗물평가위원회 심포지엄은 올해년도 연구과제를 중심으로 진행하면 좋겠음. 기후위기시대, 지속가능한 소비의 일환으로 다시 한번 친환경적인 소비행태로서 수돗물 음용 문제를 다루었으면 하는데 음용의 범위에 대한 논의도 필요함(직접음용+간접음용=음용)

또한 활성탄관련 과제도 결과를 발표하고 전문가들과 함께 향후 활성탄 수급 다변화 등 관리에 대한 문제를 논의해보면 좋겠음. 두 주제의 공통성이 적어 보이지만 결국 서울시 수돗물 관리와 관련되어 1부, 2부 섹션으로 구분하여 각 섹션별 토론자를 달리하여 논의해보았으면 함 (*** 위원)

→ 제11차 정례회의 결과 심포지엄 발표 주제는 총 4건이 선정 되었으며, 1부 발표주제 '22년 연구과제 2건, 2부 발표주제는 '23년도 연구과제 각 2건 선정되었음, 아울러 주제발표 이후 4건의 주제(수돗물 음용 및 활성탄 품질에 관한 연구 포함)로 토론 좌장을 중심으로 종합토론을 진행 할 예정임.

- 수질검사결과 평가서 p.10 광암 원수의 과망간산칼륨소비량(mg/L)이 과거(작년) 데이터보다 점점 증가하고 있으며, 원수 유기물양 또한 점점 증가하는 경향을 알 수있음, 다만 빗물의 영향은 아닌 이유는 무기물 데이터는 일정하기때문임. 지속적인 유기물의 농도 증가(한계)에따른 정수센터에서 원수를 처리하는데 문제가 없는지? (*** 위원)

→ 한강유역환경청에서도 팔당호 상수원 수질관리(유기물) 관리를 하고 있으며, 비정상적인 상황(홍수 경보) 및 일시적인 팔당댐 방류로 인한 유기물의 농도가 급상승 할 수 있지만, 정수처리하는데 큰 문제는 없음

나. '23년 수돗물평가위원회 심포지엄 개최 관련

▷ 일  시: 2023. 10. 30.(월) 14:00 ~ 17:00

▷ 장  소: 은행회관 국제회의장(2층), 중구 명동11길 19

▷ 주  최: 수돗물평가위원회

▷ 참석자: 수돗물평가위원장, 행정2부시장, 상수도사업본부장 및 관계자

▷ 주  제: "깨끗하고 맛있는 서울의 아리수"

▷ 진행일정

- 개회식 (14:00~14:30)

·개회사(수돗물평가위원장)

·사  회(*** 위원)

·축  사

·격려사

- 주제발표 4건 (14:30~16:10)

1부 좌장: *** 부위원장

·경제성장에 대한 상수도의 역할 연구 (**********)

·기후변화대응 소독부산물의 효율적 관리방안(**********)

2부 좌장: *** 위원

·친환경 소비 행동으로서 수돗물 음용 활성화 전략 연구(**********)

·고도정수처리비용 활성탄 품질에 대한 조사연구(**********)

- 종합토론(16:20~17:00)

토론 좌장: *** 위원

·발표주제 종합토론 5명(**************************)

다. 기타사항

- 2023년 9월 채수일정 및 주관위원 선정

·채수일자 : 2023. 9. 5. (화) 09:00 ~ 18:00

·채수주관위원 : *********** 위원

·채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

·정수장별 원, 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

- 제12차 수돗물평가위원회 정례회의 개최 일자 및 장소

· 일 자 : 2023. 9. 22.(금) 10:00, 2층 회의실

· 안 건

가. 23년 9월 수질검사 평가 및 공표

나. '23년 수평위 심포지엄 진행일정 및 종합토론에 관한 사항

다. '23년 10월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

라. 10월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

마. 수돗물평가위원회 운영에 관한 사항

3. 행정사항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 160만원

- 수당 지급 : (대면) 20만원(2시간 이상) × 6명 = 120만원

(서면) 10만원 × 4명 = 40만원

붙임  1. 참석명부(8월) 1부.

2. 위원별 서면의견서 각 1부.  끝.