문서번호	기전과-11225
결재일자	2023. 8. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
구영빈		08/29
		차경호
협조
	주무관		서다정

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「시립강동 실버케어센터 건립공사 중 교통신호기 이설공사」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「시립강동 실버케어센터 건립공사 중 교통신호기 이설공사」

2023. 8. 29.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

시립강동 실버케어센터 건립공사 중 교통신호기 이설공사 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 알림 2차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-9761호(2023.07.28.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ ********************************

□ 원인자부담공사 준공검사 입회 요청

ㅇ 동부도로사업소 기전과-10698호(2023.08.17.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 시립강동 실버케어센터 건립공사 중 교통신호기 이설공사

□ 공사위치 : 강동구 고덕동 317-23

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** ***	*********	***********	*******

Ⅲ		추진 경위

□ '22.10.11. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '22.10.26. : 공사 승인

□ '23.06.15. : 원인자부담공사 변경승인 요청 1차

□ '23.06.26. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '23.07.13. : 원인자부담공사 변경승인 요청 2차

□ '23.07.28. : 공사 변경 승인

ㅇ 총공사비 : ***************************

□ '23.08.10. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '23.08.18. : 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2023.08.18.(금) 14:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ********************************************

ㅇ 지적사항 : 음향신호기 1대 멘트 불량

□ 조치결과

ㅇ 점검일시 : 2023.08.24.(목) 14:00 ~

ㅇ 확 인 자 : 동부도로사업소 기전과 구영빈

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임 2)

Ⅴ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅵ		검토 의견

□ 준공검사 후 준공 서류를 검토한 결과 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류 1부.

2. 감리사 준공검사 결과 보고 1부.  끝.