문서번호	기전과-9061
결재일자	2023. 8. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이래운	08/30
	채충일

「2023년 수중펌프 점검 용역」

점검결과 보고(8월)

2023. 8.

남부도로사업소
(기전과)

남부도로사업소

(기 전 과)

2023년 수중펌프 점검 용역 점검결과 보고(8월)

기전과장:채충일☎3284-5430  담당 :이래운☎5432

우리 사업소에서 관리하는 강제배수 지하차도에 설치된 수중펌프 점검용역(8월)을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 추친근거

○ 용역 발주 계획 보고[지하차도 수중펌프 점검 용역(연간단가)]

[기전과-552(2023. 1. 18.)]

□ 용역개요

○ 용 역 명: 2023년 지하차도 수중펌프 점검 용역(연간단가)

○ 계약금액: 20,100천원

○ 계약기간: 2023. 1. 27. ~ 2023. 12. 31.

○ 계약업체: 대웅기업(주) 대표 서의석

□ 점검개요

○ 점검대상: 강제배수 지하차도 7개소(총 550kW× 20대)

시설물명	펌프동력 (kW)	토출량 (m/min)	토출관 (mm)	대수	설치년월
영등포	**	*	***	*	*********
여의교	**	***	***	*	********
동작	**	*	***	*	**********
				*	**********
염곡	**	***	***	*	*********
사평	**	*	***	*	********
선암	**	***	***	*	********
대방	**	*	***	*	*********
	**	***		*	********

○ 점검일자: 2023. 8. 23.(수)~ 8. 25(금)

○ 점 검 자: *****************

○ 확 인 자: ************

□ 점검결과: 양호

시설물명	규격	대수	절연저항 측정	동작시험 밸브상태	동작시험 배관상태	종합결과	비 고
영등포	****	*	*****	**	**	**
대방	****	*	*********	**	**	**
여의교	****	*	*********	**	**	**
동작	****	*	*****	**	**	**
사평	****	*	*****	**	**	**
염곡	****	*	*****	**	**	**
선암	****	*	*****	**	**	**

※ 절연저항 기준: 1㏁ 이상(전기설비기준 제52조)

□ 향후계획

○ 2023. 9. : 점검용역 9회차 시행

붙임  1. 지하차도 배수펌프 점검표 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.