문서번호	시설보수과-8628
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김효주		代박도원	08/31
			윤창진
협 조
	운영과장			정충구
	주무관			신정현
	주무관			박영음

- 추석 연휴 대비 중대산업사고 예방을 위한 -

PSM 대상설비 자율안전점검 실시 계획

2023. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

- 추석 연휴 대비 중대산업사고 예방을 위한 -

PSM 대상설비 자율안전점검 실시 계획

추석 연휴 전·후 우리 센터가 운영하고 있는 PSM 대상 공정에서 중대산업사고(소화가스 폭발, 경유 원인 화재, 황화수소 누출) 발생을 사전 예방하기 위하여 자율 안전점검을 실시하고자 함

※ PSM대상 물질인 소화가스(바이오가스)는 메탄, 황화수소(급성독성물질)로 구성됨

Ⅰ		관련근거

□ 공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정

(고용노동부 고시 제2023-21호)

□ 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간

- 1차 (추석 연휴 전): '23. 9. 21.(목) ~ 27.(수)

- 2차 (추석 연휴 후): '23. 10. 4.(수) ~ 11.(수)

□ 점검대상: PSM(공정안전관리) 대상 설비(집중 점검)

PSM 대상 공정설비	용 량	수 량	PSM 대상물질
제2소화조	D23m×H8.92m, 3,630㎥	8조(운영 중)	소화가스
제3소화조	D29m×H15.0m, 9,900㎥	14조
소화가스 저장탱크	D26.9m×H26.5m, 10,000㎥	1기(제2소화조 옆)
	D20.7m×H26.0m, 5,500㎥	3기(제3소화조 옆)
경유 저장탱크	60,000ℓ	2기	경 유
제1,2건조시설 보일러	10톤/hr	제1건조시설: 보일러 2대	소화가스 LNG
		제2건조시설: 보일러 3대

******************************************************

공통사항	1. 위험상황 발생 시 연락가능한 비상연락체제 정비 등 비상계획 수립 여부
	2. 사업장 내 연휴기간 대비 화재예방 계획 수립 및 방화설비 유지상태
	3. 연휴기간 기계‧설비의 가동중지, 정비, 보수, 재가동 등 비정형 작업 시 안전작업계획 수립 여부 확인
현장조치 확인내용	1. 고온·고압 반응기 등 화학설비 이상 유무 확인
	2. 기계‧설비‧공정 등에 대한 화재‧폭발‧누출 등 예방조치 여부
	3. 기계‧설비 재가동 시 가동 전 점검 실시 여부
	4. 운전이 정지된 기계‧설비의 이상 유무 확인
	5. 산업안전보건기준에 관한 규칙[별표1]에 따른 위험물 보관상태(격리, 장소 등) 점검
	6. 화기작업 시 화기작업허가서 작성·게시 및 안전조치 여부
	7. 화재위험작업 시 불꽃 비산방지조치 및 보호조치 여부
	8. 인화성 가스‧액체 등 취급에 따른 위험장소의 환기 실시 및 방폭설비의 작동 확인
	9. (소방) 소화설비, 방송설비, 비상발전기 등의 작동 및 관리상태 확인
	10. 설비가동 중지 시 내부화학물질 제거 및 에너지 차단 여부 확인

노‧사‧안전보건관계자
노 동 자 (근로자)	- 센터 현장: 제2소화조(***), 제3소화조(***), 유입동(***), 방류동(***), 탈황시설/소화가스탱크(***) - 민간위탁사(㈜대양엔바이오): 제1건조시설(***), 제2건조시설(***) ※ 현장별 실장 및 주‧야간 근무자 전원 (교대일 고려) ※ 노동조합: 서공노 지부장(***), 전공노 지부장(***)
사 용 자 (기관장,관리자)	- 소장(***), 운영과장(***, PSM공정 운영 현장총괄 부서장)
안전보건관계자	- ㈜대양엔바이오 안전관리자(***) - ㈜대양엔바이오 PSM 담당자(***) - 센터 안전관리자(***, **********) - 센터 보건관리자(***, ***********)

□ 점검내용                                               ※ 주 점검방법: 육안점검 활용

□ 점검반원: 노‧사‧안전보건관계자

Ⅲ		행정사항

□ 연휴 전‧후 자율점검 중 또는 점검 결과, 중대산업사고(소화가스 폭발,

황화수소 누출 등)발생 우려(이상징후)가 있다고 판단될 경우 즉시 대상

설비에 대한 가동중지 시행

□  10. 12.(목) 이내 중부지방고용노동청 PSM사업장 관리 담당 주무관의

행정메일로 자율 안전점검표(결과) 송부 예정

붙임 (제출서식) 자율 안전점검표 1부.  끝.