문서번호	수변감성도시과-11660
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	수변감성도시과장
이진	김종희	08/31
		박홍봉

2023년 상반기 지하수이용시설 수질검사 결과보고

2023. 8.

물순환안전국

(수변감성도시과)

2023년 상반기 지하수이용시설 수질검사 결과보고

2023년 상반기 지하수 민간관정, 수질측정망, 오염취약시설, 민방위비상

급수시설 등 정기수질검사 대상시설의 지하수 수질검사 결과를 보고드림

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

○ 지하수법 제17조(지하수의 측정 등) 및 제20조(수질검사 등)

○ 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제10조∼제13조

○ 먹는물관리법 제5조(먹는물 등의 수질 관리)

* 가정용, 일반용, 학교용, 공동주택용, 간이상수도용, 상수도용 등 포함

계	생활용*	공업용	농업용	기타
7,314	4,939	186	2,152	37

○ 2023년 지하수이용시설 수질관리 계획(수변감성도시과-3826, '23.3.21.)

□ 대상 및 검사주기

○ 지하수개발·이용시설 전체현황

(단위 : 개소)

구 분		검사대상	검사주기		검사기관	비고
민간 관정	정 기 수질검사	지하수개발·이용의 허가 또는 신고시설	음 용 수 1회/2∼3년 생활용수 1회/3년 공·농업용수 1회/3년		수질검사 전문기관	법정
특정 이용 시설	민방위 비상급수시설	유사시 비상용 시설 (정부·자치단체시설, 공공·민간시설)	음 용	전체항목 1회/년 부분항목 3회/년	보건환경연구원 자치구 보건소	법정
			생활용	1회/3년
	수질측정망	지하수 수질측정망 (일반지역)	2회/년		보건환경연구원	법정
	오염취약시설	주유소, 세차장 등 오염취약시설	중 점	2회/년	보건환경연구원	비법정 (관리강화)
			비중점	자치구 자체관리	-

○ 대상별 검사주기                   ※ 검사면제 : 청소용, 조경용, 공사용, 소방용 등

- 음용수 : 1회/2년, 1회/3년(양수능력 30톤/일 미만)

- 생활용수 및 공업용수(양수능력 30톤/일 이상) : 1회/3년

- 농업용수(양수능력 100톤/일 이상) : 1회/3년

- 수질측정망 : 2회/년, 오염취약시설 : 2회/년, 민방위(음용수) : 4회/년

대상시설	개소수	일반관정	수질측정망	중점관리대상	민방위비상급수시설
합 계	1,518	620	100	263	535

Ⅱ		'23년 수질검사대상

: 1,518개소

□ 검사대상 현황

(단위 : 개소)

구 분		계	지 하 저장탱크	공장	공사장	세차장 등	폐기물 야적장 등	재래시장 등 기타
오염취약시설		619	216	53	57	107	24	162
	중점관리대상	263	109	19	17	38	13	67

○ 일반 사용 관정 : 민간소유 620개소

○ 지역지하수 수질측정망 : 100개소(자치구별 4개소)

- 국가지하수수질측정망(전국 688개소, 서울시 관내 3개소) 보조측정

○ 오염취약시설(주유소, 세차장, 재래시장 등) : 중점관리대상 263개소

(단위 : 개소)

* 급수능력 : 179,811톤/일(음용 21,172톤/일, 생활용 158,639톤/일)

구분	계			정부지원(국·시비)			지자체(시비)			공공용(공공기관+민간)
	소계	음용	생활	소계	음용	생활	소계	음용	생활	소계	음용	생활
개소수	1,115	178	937	102	33	69	86	29	57	927	116	811

○ 민방위 비상급수시설(총 1,115개소) : 535개소

- 음용수(178개소) : 전체 46개항목(1회/년), 부분 6개항목(3회/년)

- 생활용수(937개소) : 1회/3년

수질항목	합 계	미생물	유해무기물	휘발성유기물	농약	심미적영향물질
음용수	46	3	11	11	6	15
생활용수	20	1	7	8	2	2
공·농업	15	-	7	4	2	2

(단위 : 개소)

□ 검사항목

○ 음용수(46개 항목), 생활용수(20개 항목), 공·농업용수(15개 항목)

구 분	검사대상	검사결과		미검사	폐공(해지)
		적합	부적합
총 계	1,518	662	50	764	42
일반관정	620	126	2	486	6
수질측정망	100	89	5	6	-
중점관리대상	263	203	4	49	7
민방위비상급수	535	244	39	223	29

Ⅲ		'23년 검사결과

□ 검사결과 : '23년 검사대상 1,518개소

○ 적합 662개소, 부적합 50개소, 미검 764개소, 폐공/해지 42개소

(단위 : 개소)

연번	합계	일반관정(620)		수질측정망(100)		중점관리대상(263)		민방위비상급수시설(535)		조치사항
	50	2	부적합항목	5	부적합항목	4	부적합항목	39	부적합항목
1	종로	1	시안			2	시안, 총대장균군, 질산성질소			재검예정
2	성동					1	크롬			폐공
3	광진							1	질산성질소, 총대장균군	재검예정
4	동대문							1	총대장균군	재검예정
5	중랑							1	총대장균군	이용중지/재검예정
6	성북							2	탁도	재검예정
7	도봉			1	아연, 철, 망간, 탁도			3	색도, 철, 탁도, 아연, 망간	이용중지/재검예정, 수질개선장치 설치
8	노원			1	TCE			1	총대장균군	관정청소
9	은평							5	TCE, 총대장균군	이용중지/재검예정
10	서대문							1	일반세균, 총대장균군	재검예정
11	마포							2	총대장균군	재검예정
12	양천			1	총대장균군			6	질산성질소, 총대장균군, 탁도	재검예정
13	강서							2	TCE, 질산성질소	이용중지/재검예정
14	구로			1	탁도			1	탁도	이용중지/재검예정
15	영등포	1	TCE							용도변경
16	동작							1	총대장균군, 비소	이용중지/재검예정
17	서초							5	총대장균군, 납	이용중지/재검예정
18	강남			1	염소이온			2	염소이온, 일반세균	이용중지/재검예정
19	송파							2	일반세균, 총대장균군	수질개선명령
20	강동					1	염소이온	3	일반세균, 총대장균군, 철, 탁도	필터교체

□ 부적합내역

○ '23년 상반기 수질검사대상 1,518개소 중 부적합 50개소(3.3% 부적합)

- 일반관정 2개소, 수질측정망 5개소,  중점관리 4개소, 민방위비상급수 39개소

○ 주요 초과항목

※ '23년 검사대상 1,518개소 중 764개소 미검사

- '23.12월(하반기)까지 검사대상 총 1,518개소 검사완료 예정

Ⅳ		조 치 사 항

□ 민방위비상급수시설 및 일반관정

○ 기준초과 시설(39개소)은 이용중지 및 수질개선 조치 후 재검사

- 정수필터설치 및 수질개선명령

▶ 미생물, 일반물질 초과 시 : 정기적 관정청소, 소독 및 양수 실시

▶ 유해물질 초과시         : 주변 오염원 조사 및 수질개선조치 등

○ 수원고갈 및 개발·이용기간(5년+5년) 종료 등 미 사용시설은 폐공처리

- 1개월 이내의 기간을 정하여 원상복구 명령(2회연장 가능)

* 법 제15조에 따른 원상복구(명령) 이행치 않은 경우(과태료 부과)

○ 검사누락 등 미검사 관정(223개소)은 '23년 정기검사대상에 포함하여 검사실시 * 법 제20조1항에 따른 수질검사 받지 않은 경우(과태료 부과)

□ 수질측정망

○ 수질검사결과 통보시 "국가지하수정보센터"(www.gims.go.kr) 입력

○ 기준초과 시설은 이용중지 및 수질개선 조치 후 재검사

- 부적합 5개소(도봉1, 노원1, 양천1, 구로1, 강남1)

□ 중점관리대상시설

○ 일반항목 기준 초과시 이용 중지 및 수질개선 조치 후 재검사

- 부적합 4개소(종로2, 성동1, 강동1)

○ 특정유해물질 기준 초과시 이용중지 및 수질개선 조치, 오염원조사 실시후 재검사(사업장 취급 특정유해 오염원일 경우 토양정화명령 조치)

○ 대상관정의 폐지, 시설고장 등으로 수질검사 불가능시 인근 관정으로 대체 선정 : 7개소(수원고갈3, 폐공예정2, 용도변경2)

Ⅳ		행 정 사 항

: 자치구 조치(협조) 사항

○ 2023년 지하수이용시설별 수질검사결과에 따른 조치사항 이행

- 부적합시설(50개소)은 이용중지 및 수질개선 조치 재검사

○ 자치구별 미검사(764개소) 관정은 '23년 하반기 검사완료예정

- 일반관정(486), 수질측정망(6), 중점관리(49), 민방위비상급수시설(223)

○ 폐공(예정)처리 및 수원고갈/휴·폐업 시설은 대체지점 조사·선정

- 일반관정(8개소): 종로3, 마포3, 송파2

- 민방위비상급수(30개소): 종로5, 중1, 성동1, 동대문4, 성북3, 강북2 은평3, 서대문2

양천1, 구로3, 영등포1, 동작3, 강남1

○ 지역지하수 측정망 및 지하수 이용실태조사 결과 입력철저

- 지하수측정망 : 상반기(당년 7월31일 까지), 하반기(익년 1월31일까지)

- 지하수 이용실태조사 결과 : 익년 3월31일 까지

붙임 1. 2023년 지하수 용도별 수질기준 1부.

2. 2023년 시설별 수질검사결과 1부.  끝.