문서번호	정수과-7787
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김민섭	08/31
			서한호
협 조
	주무관			김광묵
	주무관			이경우
	주무관			장주혁

표준정수처리공정 심층진단결과에 따른

운영 및 시설개선 계획

2023. 08. 31.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

표준정수처리공정 심층진단 결과에 따른

운영 및 시설개선 계획

표준정수처리(혼화·응집·침전·여과) 심층 기술진단 결과에 따라 정수처리 공정 성능향상을 위하여 운영 및 시설개선 계획을 수립하여 시행코자 함.

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 근거

ㅇ 2023년 정수센터 공정별 심층진단 추진계획[기술진단과-1027(‘23.2.3.)]

ㅇ 정수센터 표준정수처리 심층진단 결과 보고[기술진단과-5927(‘23.7.13.)]

□ 추진 목적

ㅇ 운영 및 시설개선을 통한 표준정수처리 공정 성능향상

□ 진단 결과

ㅇ 표준정수처리 공정 진단 결과, 전반적으로 모든 진단 대상 양호

- 일부 운영사항(2건) 및 시설(1건) 분야 단순 조정(개선) 조치 권고

*****************

****************************************************************************************************

Ⅱ		시설개선 계획 및 조치결과

□ 응집 공정

ㅇ 시설현황

**************************************

****************************************

*****************************************************

******

<#2계열 응집지 평면도>

ㅇ 교반강도(G) 설계(운영)기준(출처: 정수장 기술진단 매뉴얼 p.177)

항 목		상수도설계기준 (+해설편)	S.Kawamura	AWWA	기 타
운영방식		점감식	점감식	점감식	-
패들형	주변속도	0.8∼0.15 m/s	1.0∼0.15m/s ( ∼ 0.9m/s)	-	-
	교반강도	75∼10s-1	50 ∼ 10s-1
날개형	주변속도	0.8∼0.15m/s	1단 < 2.5m/s 말단 < 0.6m/s (1.8∼2.7m/s)	-	-
	교반강도	75∼10s-1	70∼10s-1	-	Camp 75∼10s-1

ㅇ 진단 세부내용

- 진단결과, 하절기(평시) 응집지 교반강도는 설계기준(75~10s-1) 범위내로 적정

- 하절기 교반강도 운영조건으로 동절기 교반강도 운영 시 응집지 3단 교반       강도가 설계기준에 비해 소폭 작아짐으로 상향 조정(권고)

※ 응집지 교반강도 진단결과

**		********
**	***	****			****
		** *****	** *****	** *****	** ******	** ******	** ******
*** ****	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****
** *****	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	**	****	****	****	****	****	****

ㅇ 응집공정 조치(운영) 계획

- 동절기(12월~2월) 물의 점도 상승에 따른 응집기 3단 교반강도(G) 감소를        반영하여 응집지 3단 교반강도 소폭 상향 후 운영

ㅇ***********

*****************************************

***************************************************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 여과 공정

ㅇ 진단 세부내용

- ****************************************L        **********************************

※ 입자수와 여과수 수질관계(출처: 정수시설의 종합설계와 유지관리, Kawamura)

입자수(2㎛ 이상)	여과수 수질
50개/mL 이하	매우 양호
50~150개/mL	양호
200개/mL	나쁨

************************************************************

***************

***********************************************************************************************************************

ㅇ 여과공정 조치계획

- (역세척 효율)역세척 후 여과 초기 탁질 누출 방지를 위하여 시동방수       시간 연장(10~30분) 조정

※ 역세척 시퀀스

**	**	****	*****	**	****
**	**	**	**	**	**
*****	**	**	**	**	******

- (여재 입도분포)여재 입도분포 개선을 위하여 #1,2계열 여과지 보사 시행

·관련 근거 : 여과지 여과사 보충 용역계획(정수과-6557, 2023.8.1.)

·여재 보사 시행 : 2023.8월~ 9월

·보사량 : 91.3㎥(130톤) ≒ 1.3m × 70.1㎡

ㅇ 여과공정 조치 결과

- 여과지 시동방수시간 조정(조치) 완료(’23.7.27.)

*****************************

*******************************

***********************************

*******************************************************************************************************************************************************

Ⅲ		향후 계획

□ 시설개선 시행 결과 보고

*************************

**	*********	*****
*	**	****************
*****	**************** ****	************************ ***************************
*****	***************** ****	********************** ********************
	************ ******	*************** ************* *************************************** *****

ㅇ 시설개선 계획수립 완료 : ’23.8.31.까지

ㅇ 시설개선 시행 결과 : 시행 완료 후 15일 이내. 끝.