문서번호	시설관리과-14078
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
오동진		代전고운	08/31
			성기옥
협 조
	주무관			전고운
	주무관			이건수
	주무관			박성원

"아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!“

기전설비 월간점검 결과 보고(8월)

2023.  8.

강동수도사업소

(시설관리과)

기전설비 월간 점검 결과 보고(8월)

아리수올림터(배수지) 및 증압장 등의 관내 기전설비에 대한    월간점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1		현 황

❍ 시설현황

구분	배수지	아리수올림터	증압장	비고
개소	*	*	*

❍ 주요 기전설비 현황

모터펌프		수전설비		중앙 제어실	CCTV	전기 방식	비고
아리수 올림터	증압장	아리수 올림터	증압장
******* ******* ******** ********	******** *******	**** *****	*** **	***	***	****

2		점 검 개 요

❍ 점검기간 : 2023. 8. 1. ~ 8. 31.

❍ 점검사항

- 아리수올림터 수배전반, 모터기동반, 모터펌프, 각종 밸브류 작동상태 점검

- 침수예방을 위한 배수펌프 작동상태 점검

- 배관 및 플랜지 접속부 등 누수여부 점검

- 아리수올림터·배수지 수위계 등 계측설비 정상 작동여부 확인

- 감시제어설비(CCTV, 무인경비, 방송설비) 및 유량계 정상 작동여부 확인

- 전식방지시설(송수배관 부식방지) 정상 작동여부 확인

- 소화기 및 각종 시설물 상태 점검

3		점 검 결 과

❍ 아리수올림터 배수펌프 가동상태 양호

※ 배수펌프 현황

설비명	총개수	규 격 별		비고
		5HP	1HP
배수펌프	***	**	***

- 아리수올림터 침수경보 동작에 따른 제어실 침수경보 여부: 정상

- 아리수올림터 배수펌프 자동, 수동 운전상태 양호

❍ 아리수올림터 모터펌프 소음, 진동, 온도 등 운전상태 양호

❍ 아리수올림터·배수지 수배전반, 모터기동반, 기타 설비 동작상태 양호

❍ 아리수올림터·배수지 각종 밸브류 정상 작동중

❍ 감시제어설비(CCTV, 무인경비, 방송설비 등) 및 유량계 계측상태 양호

❍ 전식방지시설 정상작동 및 기준전압(-2500mV ~ -850mV) 정상유지

❍ 아리수올림터·배수지 각종 계측기기(수위계, 압력계 등) 작동상태 양호

❍ 아리수올림터·배수지 소화기 비치 및 기타 시설물 상태 이상없음

❍ 증압장 맨홀 작업전 산소농도 포화도 측정 결과

증압장명	명일	천호	방이	가락1	가락2
결과치(%)	*****	*****	*****	*****	*****

❍ 기전설비 시설물 정비 현황

*****************************************************************************************************************

붙임  1. 기전설비 월간점검표 1부

2. 월간점검 사진 1부  끝