문서번호	에스플렉스센터운영과-6543
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		08/31
		서재호
협 조

에스플렉스센터 UPS 배터리 직결처리 계획

2023. 8.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 UPS 배터리 직결처리 계획

UPS 배터리 내부저항이 높은 셀을 제외 후 직결처리함으로써 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 불량축전지 직결처리 제안서 및 작업계획서(유지관리용역사, '23.8.28.)

※ 내부저항이 1.5 ~ 2배가 되는 배터리 셀을 제외시켜 안정적 전원공급 필요

□ 연결제외 대상

배터리	용량	제외 배터리(셀) 번호	예상소요 시간
			직결처리	전압세팅
****	*****	****************	***	***
****	*****	*	**	***
****	*****	*******	***	***
****	*****	*************	***	***
****	*****	*********************	***	***
****		****	***	***

□ 추진계획

○ 건    명 : UPS 배터리 직결처리

○ 정비일시 : '23. 9.5.(화) 13:30 ~ 16:30(※ 준비, 마무리시간 포함)

○ 내    용 : 내부저항이 기준치 보다 높은 배터리 제외 후 직결처리

○ 작업방법 : UPS와 배터리 간 전원차단, 내부저항 높은 배터리 분리 후 정상배터리 간 직결처리

○ 작 업 자 : 5명

- 유지관리용역사(미래FMS) 2명, 제조사(이온) 2명, 배터리사(일렉스컴퍼니) 1명

○ 정전여부 : 해당 없음

□ 소요예산 : 비예산

□ 협조사항

○ 작업일정 관련부서 사전안내(클라우드센터, 서초관제실, TBS 교통방송)

붙임 : 직결처리 제안서 및 작업계획서 1부. 끝.