문서번호	시설관리과-15472
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김동규	양창진	이재학	08/31
			정진일
협 조
	주무관		천재호

「2023년 위험성평가에 따른」

기전시설물 위해요소 개선결과 보고

2023. 08.

강서수도사업소

(시설관리과)

「2023년 위험성평가에 따른」

기전시설물 위해요소 개선결과 보고

우리사업소에서 시행한 『2023년 강서수도사업소 위험성평가』 결과 도출된 기전시설물 위해요소(지적사항)에 대해 위해요소 제거·위험성 저감 조치 후 개선결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ	추진근거

○ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

○ 2023년 위험성평가 실시 결과 알림 및 개선조치 요청
(시설관리과-13069, '23.7.24.)

Ⅱ	위험성평가 용역개요

○ 용 역 명 : 2023년 강서수도사업소 위험성평가 용역

○ 용역기간 : 2023. 3. 29. ~ 6. 29.

○ 계 약 자 : *****************

○ 계약금액 : ***********

○ 과업대상 : 상수도시설물 20개소(청사 포함)

Ⅲ	위험성평가 결과

○ 기전시설물 위해요소 7건 도출

○ 도출된 7건중 4건의 위해요소 제거 및 위험성 저감 완료

○ 미조치 3건은 연간단가 공사를 통해 9월내로 개선예정

연번	대상시설	위해요소	개선결과
1	신정배수지	▪ 전기실 출입구 피난구 유도등 미설치	▪ 9월중 설치공사 실시 예정
2	개봉배수지	▪ 항 출입구 피난구 유도등 미설치 ▪ 벽면콘센트 내부로 수분침투에 의한 누전시 감전사고 위험	▪ 9월중 설치공사 실시 예정 ▪ 불필요한 콘센트로서 폐쇄처리
3	오류2배수지	▪ 항 출입구 피난구 유도등 미설치	▪ 9월중 설치공사 실시 예정
4	우장산배수지 아리수올림터	▪ 펌프 가동 소음에 의한 청각 손실 위험	▪ 펌프실 출입자가 착용할 수 있는 귀마개 비치
5	신월증압장	▪ 절연약화된 케이블로 인한 감전사고 위험	▪ 절연보강 조치
6	증압장 공통사항	▪ 맨홀 내 물고임으로 인한 미끄러짐 등 위험	▪ 배수펌프 설치되어 있으며 수시로 상태를 점검중

Ⅳ	미조치건 개선계획

○ 공 사 명 : 2023년 전기설비 유지보수 공사

○ 공사대상 : 배수지 3개소(신정, 개봉, 오류2)

○ 공사기간 : 2023. 9.

○ 공사금액 : ******************

○ 공사내용 : 전력선, 전선관 포설 및 피난구 유도등 설치

Ⅴ	행정사항

○ 기전시설물 위해요소(지적사항) 저감 조치결과 총괄담당자에게 제출

○ 위험성평가 결과 기록관리(3년 이상)

붙임 : 개선결과 사진 1부.  끝.