문서번호	배수과-7985
결재일자	2023. 9. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이성교		유양현	전결 09/01
			송헌영
협조
	주무관		조성균

「상습 출수 불량지역을 수계전환 등을 통해 민원해소」

서울대아리수올림터 폐쇄 완료보고

2023.  9. 1. (금)

상수도사업본부

(급수부)

「상습 출수 불량지역을 수계전환 등을 통해 민원해소」
서울대아리수올림터 폐쇄 완료

급수부장:송헌영 ☎3146-1401 배수과장:유양현 ☎1430 담당:이성교 ☎1437

첨두 시간대 출수출량 지역인 인헌동 직송지역을 인근 배수지(장군봉, 봉천11소배수지) 간접 급수체계로 전환하여 상습 민원해소하고, 서울대아리수올림터를 추가 폐쇄 조치 결과를 보고드림.

Ⅰ		현 황

□ 급수공급 현황

□ 서울대 아리수올림터(표고 :62.0m)

- 공급계통 : 낙성대배수지 ⇒ 장군봉배수지 ⇒ 올림터

- 급수세대 : 약 350세대(서울대 교수회관 및 숙박시설 포함)

- 공급량 : 1,500㎥/일 (15Hp×2(1)가동)

- 수 압 : 인입 20.~2.2㎏f/㎠, 유출 : 4.8 ~ 5.2㎏f/㎠

□ 급수지역 현황

낙성대

V=60천㎥

H=76 L=70

장군봉

V=10천㎥

H=109 L=104

P

P

인헌아파트 216세대

서울대 호암회관

인헌동

20세대

서울대 증압장

봉천11소배수지

D100mm, L=592m 신설관

봉천11소배수지 전환

봉천11소배수지

급수지역

서울대증압장

기존관D150mm 장군봉 전환

□ 전환 전

낙성대

V=60천㎥

H=76 L=70

장군봉

V=10천㎥

H=109 L=104

P

P

인헌아파트 216세대

서울대 호암회관

인헌동

20세대

서울대 증압장

□ 전환 후

□ 공급량 변동 현황

낙성대

V=60천㎥

H=76 L=70

장군봉

V=10천㎥

H=109 L=104

봉천11(소)

V=5백㎥

H=143 L=140

봉천11(대)

V=3백㎥

H=111L=105

P

P

P

인헌아파트 216세대

인헌동

20세대

(상가포함)

서울대 증압장

폐쇄

서울대 호암회관

구분	장군봉 V=1만㎥	봉천11(소) V=500㎥	서울대증압	결 과
전환 전	17,000㎥	2,300㎥	1,500㎥	서울대 아리수올림터 폐쇄
전환 후	18,500㎥	2,320㎥	-
변동현황	+1,500㎥	+20㎥	∇ 1,500㎥

Ⅱ		추진사항

서울대아리수 올림터에서 공급하고 있는 인헌동 지역(약 400세대)을 장군봉배수지, 봉천11(소)배수지 간접 급수지역으로 전환 서울대아리수올림터 폐쇄

□ 급수운영 추진

□ 만성 소, 불출수 민원지역 해소(수압 : 0.5미만 ⇒ 3.0㎏/㎠이상)

- 인헌동 고지대 지역(EL:100m이상지역)은 가압직송 지역으로 인근 다량급수처 공급시 불특정 시간대에 수시로 소, 불출수 민원이 발생되었으나 봉천11(소)배수지로 전환 공급하여 민원해소

□ 서울대 교수회관 및 다량급수처(인헌아파트) 간접급수 전환

- 인헌동 인헌아파트(216세대) 및 서울대학교 교수회관등 2개동(100세대 및 공동회관)는 2차배수지인 봉천11(소)배수지에서 공급 계획으로 추진하였으나

- 서울대학교 교수회관등 2개동(100세대 및 공동회관)은 관리자와 협의하여 혹한기, 혹서기등 물사용량이 많을 기간을 자체 가압시설을 활용한 급수공급으로 운영할 수 있는 안정화 기간을 거쳐 자체 운영 완료

· 기간 : ‘22. 09 ~ ’23. 08.31 완료

- 인헌동 인헌아파트(216세대)는 전환지역이 표고 70~80m에 위치하고 있어 관로를 연장 부설하여 장군봉배수지(L=104m) 전환 완료

□ 공사 추진

□ 소, 불출수 지역해소를 위한 공사추진

- 공사 명 : ‘22년 청룡동외 9개동 상수도공사

▖현황 : D=50~150㎜, L=590m 연결 및 부설공사

▖기간 : ‘22. 12. 9 ~ 23. 1. 9 공사완료

□ 간접 급수 전환공급을 위한 공사추진

- 공사 개요 : ‘22년 낙성대2, 3중블록 무단수 급수체계 공사

▖현황 : D=50~150㎜, L=590m 연결 및 부설공사

▖기간 : ‘22. 8 ~ 22. 9 공사완료

**********************************************

Ⅲ		기대효과

□ 공급계통 효율화

- 가압공급 지역을 당초 2차배수지 급수지역으로 공급하려 추진하였으나 1차배수지 지역으로 대부분 전환함에 따른 모타가동 공급량이 축소

- 고지대 급수공급지역을 이중화하여 돌발상황시 단수없이 안정급수 운영 가능

□ 아리수올림터(서울대) 폐쇄 및 1차배수지 전환 효과

1) 서울대아리수올림터(증압장) 모타펌프 현황 : 15Hp×2(1~2), 대(0.6㎥/min)

- 폐쇄에 따른 운영 유지비용 절감(공급량 : 1,500㎥/일)

***********************************************************

*******************************

2) 봉천11(소)배수지(2차) ⇒ 장군봉배수지(1차) 전환 공급

- 당초 봉천11(소)2차배수지 공급계획이었으나 급수공급의 최적화를 통하여 공급량이 안정적인 급수공급을 위해 규모가 큰 장군봉(1차)배수지로 전환

Ⅳ		행정사항

□ 가압장 공급 중단 이후 급수공급량의 변동이 큰 혹서기, 혹한기를 운영하였으나 급수운영상의 변동이 없어 폐쇄 확정

- 해당 관련 부서(남부수도 급수운영과)와 협의하여 추진 완료

붙임  1. 2022년 전력사용량 및 생산량 현황 1부.