문서번호	정수과-7843
결재일자	2023. 9. 1.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
최원섭	박동식	09/01
		김민섭

고압가스(염소) 안전점검 및 설비점검(PSM)일지[취수장8/31]

2023년

자 양 취 수 장

【정수과】

****************

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	**	**	****** ******
			다른설비와의 거리 유지여부		**
2	방호벽 등		적정여부	**	**	****** ******
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	**	**
			위험표시 설치여부 등		**
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	**	*****
			지상에 경계표시 설치여부	**	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	**	****
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	**	****
			강제통풍시설 작동여부	**	****
			가스누출경보기 설치 작동여부	**	****
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	**	****
			부식방지조치 여부	**	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	**	****
			액면계 및 스톱밸브 적정여부	**	****
			방류둑 설치 및 적정여부	**	****
		(다) 지상식	부식방지조치 여부	**	*****
			과충전방지장치 적정여부 등	**	****
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 유무 등	**	****
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	**	**	***** *******
			방폭구조 적정여부	**	****
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	**	****
7	고압가스 설비의 누설시험·강도 등		가스누출여부	**	***
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	**	**
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	**	**
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	**	**
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	**	**

번호	점 검 항 목	점 검 내 용		점검주기	점검결과	비고
					09:30
9	배관 등	배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부		**	**
		표지판설치(지상백관)여부		**	**
		부식방지조치 여부		**	***	****
		신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부		**	****
		온도유지조치(차양 등)여부		**	**
		압력계·온도계 적정여부		**	**
		안전장치·수취기 적정여부		**	**
		접합방법 적정여부 등		**	**
		경계표시 설치여부		**	**
10	용기보관장소 등	불연재료로 설치여부		**	**
		통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등		**	***
		통풍시설 적정여부		**	****
11	저장설비실 등	저장실의 구분설치 여부 등		**	**
		확산방지조치 및 보호구 적정여부		**	**
12	독성가스 재해 설비	흡수설비 및 흡수제 적정여부		**	**
		경보장치 및 이송설비 적정여부		**	**
13	기타시설 등	정전기제거 조치여부		**	****
		비상전력 적정여부		**	**
		통신시설·통행시설 적정여부		**	**
		표준압력계 비치여부		**	**
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등		**	****
		방재장비 및 물품등 안전설비점검		**	**
14	고압가스 저장실	액체염소 집합배관 가스압력	A라인	**	*******
			B라인		********
		액체염소 계량저울	A라인	**	10***
			B라인		7,520***
15	기화기실	수온(℃) 및 압력(MPa)	A호기	**	운휴중
		기기 이상여부			기판교체예정
		누설여부			****
		수온(℃) 및 압력(MPa)	B호기	**	81 / 0.4
		기기 이상여부			****
		누설여부			****
		수온(℃) 및 압력(MPa)	C호기	**	80 / 0.3
		기기 이상여부			이상없음
		누설여부			누설없음

***************
********* ********	****	338 379 382 635 339 640 636 624 737 630
********* *********	***	372 345 368 374 335 308 304 371 364
*******	6 *	636 624 737 630 622 380
*******	2**	622 380
******	6 *	632 307 740 306 313 314
******	33**	384 637 389 629 320 352 736 376 658 660 391 314 381 656 357 631 627 623 390 735 316 391 659 305 738 633 303 387 373 385 366 645 646
*********	**
*******	**

*********

*************

***********************************

************************************

************************************

***************************

************************************

***************************

************************************

************************************

**********

**************************************

****************************************

***************************************

****************************************

***************************************

****************************************

***********

*************************************************

***************************************************

*************************

********************************************

*************************

*************************************************

********************************

************************

*********************************************

**********************

**********

*******************

*********************

********************

*********************

********************

*********************

********************************

*********************************

**************************

**************************

설비 점검 정비 및 유지계획(일상)

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비 압력용기 및 저장탱크 계통설비	염소 용기	A	4M- 101	일상 점검	예방 정비	합격품(사용승인 및 재검사 유효기간 확인) 여부	양호/점검요
						밸브 부식상태 확인	양호/점검요
						부식 및 부속품 상태 확인	양호/점검요
						가스누설 여부 확인	없음/점검요
	기화기 A (구의 라인)	A	4M- 105A	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동	기판불량 교체예정
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요
						순화펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	기화기 B (예비 라인)	A	4M- 105B	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동	81℃ 0.4MPa
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	기화기 C (뚝도 라인)	A	4M- 105C	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동	80℃ 0.3MPa
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	진공 조절기 A	A	4M- 106A	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	양호/점검요	운휴중
						부식 및 부속품 상태 확인	양호/점검요
						가스누설 여부 확인	양호/점검요
	진공 조절기 B	A	4M- 106B	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	양호/점검요
						부식 및 부속품 상태 확인	양호/점검요
						가스누설 여부 확인	양호/점검요
	진공 조절기 C	A	4M- 106C	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	양호/점검요
						부식 및 부속품 상태 확인	양호/점검요
						가스누설 여부 확인	양호/점검요
	뚝도 염소 투입기 A	B	4M- 103A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
	뚝도 염소 투입기 B	B	4M- 103B	일상 점검	예방 정비
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
	뚝도 염소 투입기 C	B	4M- 103C	일상 점검	예방 정비			운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 A	B	4M- 104A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 B	B	4M- 104B	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 C	B	4M- 104C	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요

2023년 8월 31일

끝.