아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	저촉 상수도관 매달기 공사 검토 결과 알림[신안산선 4-1공구 신풍정거장]

1. 넥스트레인-2023-1637(2023.7.28.)호와 관련입니다.

2.「신안안선 4-1공구 신풍정거장」구간 내 상수도관 매달기 공사에 대하여 검토결과를 아래와 같이 알려드리오니 보완사항을 반영하여 공사 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

☞ 검토결과: 승인

	<보완사항 및 행정사항>
【남부수도사업소】 **************************************** ‣ 시행청으로부터 착공계(세부계획서 등)을 제출받아 검토 및 현장입회 등을 실시하여 협의사항 이행여부 확인 및 수시 현장점검·지도감독 시행 【넥스트레인주식회사】 ‣ 매달림으로 인한 상수도관의 처짐 발생여부를 확인할 수 있는 계측기 설치 ‣ 상수도관의 누수‧표면 확인 등을 위한 점검통로 설치 ‣ 지하철공사 완료 후 도로 원상복구 시 가시설(H빔 등) 철거 사항 ‣ 상수도관 관받침은 추후 유지보수를 위해 Con’c가 아닌 적벽돌로 시공 ‣ 기타 공사착공 등 세부 추진사항은「상수도관 보호 및 순찰, 입회업무지침」에 의거하여 남부수도사업소와 협의 후 시행

붙임  1. 상수도관 매달기 협의 검토 보고서 1부.

2. 설계도서 및 구조검토서 등 협의요청 서류 각 1부.

3. 상수도관 보호 및 순찰, 입회업무지침 1부.  끝

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	남부수도사업소장(시설관리과장), 넥스트레인주식회사 대표이사
주무관	안효민		배수과장	유양현		급수부장	전결 09/05
송헌영
협조자	주무관	이성교
시행	배수과-8117	(	2023. 9. 5.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동) 서울특별시상수도사업본부 4층 급수부 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1438	/전송	02-3146-1429	/	ahnhyomin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)