문서번호	시설관리과-15043
결재일자	2023. 9. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
성동제	代박민용	09/05
		권승계
협 조

소출수 민원에 따른 조치계획 보고

2023. 09.

시설관리과

소출수 민원에 따른 조치계획 보고

**************************** 소·불출수 민원에 따른 조치계획을 보고 드림.

□ 현   황

❍ 위    치 : ****************************

❍ 민 원 인 : ******************

❍ 수계현황

- **************************************

❍ 민원접수

- 2023년 08월 31일 : 급수불편해소 소출수 민원접수

- 2023년 09월 01일 : 불출수 민원 유선접수

□ 현장 조사

❍ 갈현동 고지대 및 다세대 밀집 지역으로 아침,저녁 수도사용량이 많은 시간대 해당 건물 4,5층 불출수 발생

*****************	***

□ 조치 계획

❍ 민원발생 주소지 일대 신축 건물 등 급수수요 증가, 다세대 밀집 지역으로 기존 배수관 구경확대 필요 (D50mm → D100mm)

위치도

□ 행정사항

❍ 급수수요 증가로 인한 소·불출수 민원을 해결하고자 "2023년 은평구 관내 상수도공사(장기계속)" 계약업체에 작업지시하고자함

- 작업지시 내용 : D=100mm, L=50m

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 [배급수관 신설 및 연결]

끝.