문서번호	배수과-8113
결재일자	2023. 9. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효민		유양현	전결 09/05
			송헌영
협조
	주무관		이성교

「신안산선 4-1공구 신풍정거장 공사」관련

상수도관 매달기 협의 검토 보고

2023. 9. 5. (화)

상수도사업본부

(급 수 부)

「신안산선 4-1공구 신풍정거장 공사」관련 상수도관 매달기 협의 검토 보고
'23.9.5.(화)	급수부장 : 송헌영 ☎3146-1401 배수과장 :유양현 ☎1430 담당:안효민☎1438

「신안산선 복선전철 민간투자사업」공사 중 신풍정거장 주출입구 및 환승통로 설치를 위한 가시설 시공구간의 상수도관 매달기 협의 검토결과를 보고드림.

관련공문: 넥스트레인-2023-1637호(2023.08.28.)

Ⅰ		현 황

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 신안산선 복선전철 민간투자사업

ㅇ 구    간 : 안산~광명~여의도, 송산차량기지~시흥시청~광명

ㅇ 규    모 : 총 연장 44.7㎞(정거장 15개소, 차량기지 1개소 포함)

ㅇ 기    간 : 2020.4. ~ 2025.4. (60개월)

ㅇ 총사업비 : 3조 3,465억원

ㅇ 발 주 처 : 넥스트레인 주식회사

ㅇ 시 공 사 : ㈜포스코건설 외 13개사

ㅇ 노 선 도

□ 저촉 상수도관 현황

ㅇ 위    치 : 신안산선 신풍정거장 주출입구 및 환승통로 설치구간

- (주출입구) 영등포구 신길동 대영초삼거리 (신풍로)

- (환승통로) 영등포구 신길동 신풍역사거리 (신길로)

ㅇ 대    상 : 대방배수지 배수본관

- (주출입구) D1,350㎜(’21년, SP), L=60m ※’21년 원인자이설

- (환승통로) D800㎜(’79년, SP), L=84m ※’16년 PPR 갱생

ㅇ 저촉내용 : 신안산선 신풍정거장 주출입구 및 환승통로 설치를 위한 가시설 시공구간의 상수도관 저촉

□ 급수현황

ㅇ 급수지역 : 영등포구‧동작구 등 112천 세대, 280천명

ㅇ 공 급 량 : 220,000㎥/일 (유효공급 가능시간 6.5hr)

ㅇ 공급계통 : 암사정수센터→노량진배수지→대방배수지→지역공급

□ 위치도 및 공급계통도

Ⅱ		검토내용

□ 검토사항

ㅇ 매달기 지지보의 부재별 허용 휨응력, 전단응력 등 매달기 시공에 대한 구조 안정성 검토 사항

ㅇ 상수도관의 상시‧정기 점검 등 유지관리에 필요한 사항

□ 검토결과

ㅇ 매달기 가시설 지지보, 내측주형 지지보, 상수도관 지지보 등 부재의 응력이 허용값 이내로 발생하여 구조적으로 안전한 것으로 판단

ㅇ 차량 이동 등 활하중에 의한 상수도관 떨림 및 처짐을 방지하기 위해 매달기는 주형보가 아닌 별도의 전용보에 시행

						< 참고사항 >
구조검토 결과							설계도면

□ 보완사항

ㅇ 매달림으로 인한 상수도관의 처짐 발생여부를 확인할 수 있는 계측기 설치

ㅇ 상수도관의 누수‧표면 확인 등을 위한 점검통로 설치

ㅇ 현재 누수되고 있는 D800㎜ 관로에 대한 누수복구 조치

ㅇ 지하철공사 완료 후 도로 원상복구 시 가시설(H빔 등) 철거 사항

ㅇ 상수도관 관받침은 추후 유지보수를 위해 Con’c가 아닌 적벽돌로 시공

Ⅲ		행정사항

□ 매달기 검토 결과 통보(→남부수도, 넥스트레인주식회사)

ㅇ「상수도관 보호 및 순찰, 입회업무 지침」을 준수토록 통보

□ 기관별 행정사항

<남부수도사업소>

ㅇ 현재 누수되고 있는 D800㎜ 관로에 대한 긴급복구 조치

ㅇ 시행청으로부터 보완사항을 반영한 착공계(세부계획서 등)를 제출받아 검토 및 현장 입회 등을 실시하여 협의사항 이행여부 확인 및 수시 현장점검‧지도감독 시행

<넥스트레인주식회사>

ㅇ 보완사항을 반영하여 착공계를 제출한 뒤 최종 승인을 득한 후 매달기 공사 시행

ㅇ 공사 중 세부사항은 남부수도사업소와 협의 후 시행

붙임  1. 매달기 협의 요청 공문 1부.

2. 설계도서 1부.

3. 구조검토서 1부.  끝.