문서번호	시설관리과-15022
결재일자	2023. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손현두		代이영훈	09/06
			이규현
협 조
	주무관			이영훈
	주무관			이성남
	주무관			정양진
	주무관			이범환

2023년 8월 기전설비 월간점검 결과 보고

2023년 8월 기전설비 월간점검 결과 보고

2023.  9. 6. (수)

북부수도사업소

(시설관리과)

2023년 8월 기전설비 월간점검 결과 보고

아리수올림터, 증압장 및 배수지 기전설비의 사고를 예방하고 최적의 기기상태를 유지하기 위하여 순찰·점검을 실시하고 조치 결과를 보고함.

Ⅰ		관련 근거

□ 2023년 기전설비 유지관리 유지계획(시설관리과-1134호, ’23. 1. 18.)

Ⅱ		점검 개요

□ 기전시설 현황

ㅇ 아리수올림터 8개소(미아, 수유, 번동, 우이, 신상계, 쌍문1, 쌍문2, 중계)

ㅇ 증압장 34개소(강북: 13, 도봉: 9, 노원: 12)

ㅇ 배수지 8개소(공릉, 월계, 수유5, 수유6, 우이, 번동, 상계2, 4.19)

ㅇ 유량계 52개소(구역: 3, 중블록: 15, 올림터: 10, 배수지: 5, 증압장: 19)

ㅇ 전식방지시설 26개소(배류기: 1, 외부전원: 15, 희생양극: 10)

ㅇ 전동밸브 3개소

□ 점검 기간: 2023. 8. 1.~8. 31.

□ 점검반 및 순찰반 편성

ㅇ 기전팀장 외 4명

ㅇ 수리반(제어실장 외 1명)

ㅇ 제어실 교대근무 주간조 1명

ㅇ 유량계 유지관리: 본부 공간정보과 담당 또는 유지관리업체

ㅇ 전기안전 점검: 전기안전관리 대행업체와 합동점검

Ⅲ		점검 내용

□ 기전시설 점검 사항

ㅇ 수배전반, 제어반, 기동반, 모터펌프, 배수펌프 등 기전설비 정상 여부

ㅇ 배수지 전동밸브 작동 상태 및 수위 전송, 전기방식설비 상태

ㅇ 감시설비(CCTV, 무인경비) 및 유량계 정상 동작 여부

ㅇ 아리수올림터, 배수지 정리정돈 및 환경 정비 상태

□ 기전시설 점검 현황

일 자	아 리 수 올 림 터	배 수 지	증 압 장	기 타
01(화)	미아, 수유	수유6	월계1
02(수)		수유5, 우이	수유
03(목)	우이	공릉, 월계	월계1, 중계	BBM-14
07(월)	우이
08(화)	신상계	번동, 상계2	번동, 4.19, 방학, 상계4, 동막골1, 동막골2, 군부대, 수암사
09(수)	미아, 수유, 중계	공릉, 월계	쌍문1, 중계, 중계1, 중계2
10(목)	미아	수유5, 수유6	미아1, 미아2, 미아3, 우이1, 우이2, 삼각산, 벽산	BBM-11
11(금)	수유		쌍문1
14(월)	수유, 우이			BBM-1
16(수)			미아1, 미아2, 미아3, 삼각산, 벽산, 상계5
17(목)	수유, 우이, 신상계, 쌍문1, 쌍문2	공릉, 월계, 상계2	미아1, 미아2, 미아3, 창동, 쌍문4
18(금)	우이, 쌍문1	공릉, 번동, 수유5	방학, 월계1, 상계4
21(월)	수유, 신상계		쌍문1
22(화)	미아, 수유, 우이, 쌍문1		도봉, 도봉1, 무수골
23(수)	수유	월계	수락산
24(목)	수유		도봉1, 중계1, 중계2
25(금)	미아, 수유, 번동, 우이, 신상계	공릉, 월계, 수유6	미아3, 수락산	BBM-2
28(월)	수유, 우이	우이	수유, 우이1, 우이2, 도선1, 도선2, 도선3
29(화)	수유		무수골, 무수골1
30(수)	수유		중계2
31(목)		번동	삼각산	전동밸브 (SK, 래미안)

일 자	시 설 명	주요 점검 및 조치 내용	비 고
01(화)	미아, 수유 아리수올림터	❍ 미아, 수유 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송, 유량계 등 송수신상태 확인 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 · (수유아리수올림터) 수유5배수지 송수 유량값 전송 오류 ⇒ 유량계 케이블 커넥터 불량에 따른 교체 작업 후 정상화 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검 - 정리정돈 및 환경 정비 상태 확인
	수유6 배수지	❍ 수유6 배수지 기전설비 점검 - 배수지 수위계 작동 상태 점검 - 전기실 환기 및 청결 상태 점검 - 수배전반, 전송반 PLC, 무정전전원장치(UPS) 운전 상태 점검 - 판넬 내부 환기팬 작동 상태 및 동작 온도 확인 · (수유6 배수지) CCTV 판넬 환기팬 고장 ⇒ CCTV 판넬 환기팬 교체 작업 완료 - CCTV, 방송설비, 경보시스템 작동 및 전송 상태 확인 - 배수지, 밸브실 등 출입구 보안 상태 점검
02(수)	수유 증압장	❍ 수유 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 등 확인 · (수유 증압장) 판넬 문 손잡이 고장 ⇒ 판넬 문 손잡이 교체 작업 완료 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
03(목)	월계1, 중계 증압장	❍ 월계1, 중계 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 · (월계1 증압장) 모터펌프 1호기 PID운전 시 이상 발생 ⇒ 모터펌프 1호기 신호변환기 고장 확인 및 교체 완료 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
08(화)	번동, 4.19, 방학, 상계4, 동막골1, 동막골2, 군부대, 수암사 증압장	❍ 번동, 4.19, 방학, 상계4, 동막골1, 동막골2, 군부대, 수암사 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 · (동막골2 증압장) 판넬 환기팬 고장 발생 ⇒ 판넬 환기팬 교체 작업 완료 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
10(목)	미아1, 미아2, 미아3, 우이1, 우이2, 삼각산, 벽산 증압장	❍ 미아1, 미아2, 미아3, 우이1, 우이2, 삼각산, 벽산 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 · (미아3 증압장) 무정전 전원장치(UPS) 오류 발생 ⇒ 무정전 전원장치(UPS) 재부팅 후 정상화 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
	BBM-11	❍ 유량계(BBM-11) 점검 - 전송반 PLC, UPS 작동 상태 점검 - 유량, 압력 등 계측값 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 판넬 내부 환기 FAN 상태 점검 - 유량감시시스템 데이터 전송 상태 점검 · (BBM-11) 유량감시시스템 유량값 전송 오류 ⇒ 유량계 센서 불량에 따른 교체 작업 후 정상화
14(월)	BBM-1	❍ 유량계(BBM-1) 점검 - 전송반 PLC, UPS 작동 상태 점검 - 유량계 계측값 등 표시량 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 판넬 내부 환기 FAN 상태 점검 - 유량감시시스템 데이터 전송 상태 점검 · (BBM-1) 유량감시시스템 유량값 전송 오류 ⇒ 모뎀 불량에 따른 통신업체 모뎀 교체 작업 후 정상화
16(수)	미아1, 미아2, 미아3, 삼각산, 벽산, 상계5 증압장	❍ 미아1, 미아2, 미아3, 삼각산, 벽산, 상계5 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 · (미아3 증압장) 무정전전원장치(UPS) 오류 지속 발생 ⇒ 무정전전원장치(UPS) 교체 작업 완료 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) · (상계5 증압장) 토출측 1번 압력전송기(표시형) 고장 발생 ⇒ 토출측 1번 압력전송기(표시형) 교체 및 정상 작동 확인 - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
17(목)	수유, 우이, 신상계, 쌍문1, 쌍문2 아리수올림터	❍ 수유, 우이, 신상계, 쌍문1, 쌍문2 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송, 유량계 등 송수신상태 확인 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) · (우이 아리수올림터) 4.19배수지, 우이배수지 토출측 아날로그 압력계 고장 ⇒ 4.19배수지, 우이배수지 토출측 아날로그 압력계(각 1개) 교체 작업 완료 · (신상계 아리수올림터) 펌프 3호 토출측 아날로그 압력계 고장 ⇒ 펌프 3호 토출측 아날로그 압력계 교체 작업 완료 - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
	미아1, 미아2, 미아3, 창동 쌍문4 증압장	❍ 미아1, 미아2, 미아3, 창동, 쌍문4 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 · (미아3 증압장) 판넬 온도 지시값 이상(-20℃) ⇒ 신호변환기 고장 확인 및 교체 작업 후 지시값 정상화 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
24(목)	수유 아리수올림터	❍ 수유 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송, 유량계 등 송수신상태 확인 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 · (수유 아리수올림터) 무정전전원장치(UPS) 메인보드 고장 발생 ⇒ 무정전전원장치(UPS) 교체 및 정상 운전 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검 - 정리정돈 및 환경 정비 상태 확인
25(금)	월계, 수유6 배수지	❍ 월계, 수유6 배수지 기전설비 점검 - 배수지 수위계 작동 상태 점검 - 전기실 환기 및 청결 상태 점검 - 수배전반, 전송반 PLC, UPS 운전 상태 점검 - 판넬 내부 환기팬 작동 상태 및 동작 온도 확인 - CCTV, 방송설비, 경보시스템 작동 및 전송 상태 확인 · (수유6 배수지) CCTV 1번 카메라 나뭇가지 가림 ⇒ 나뭇가지 정리 작업 완료 - 배수지, 밸브실 등 출입구 보안 상태 점검
	미아3, 수락산 증압장	❍ 미아1, 수락산 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 · (수락산 증압장) 전압 지시값 불균형 발생(S상 320V) ⇒ 전력량계 S상 퓨즈 홀더 접촉불량에 따른 재설치 후 정상화 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
28(월)	수유, 우이 아리수올림터	❍ 수유, 우이 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송, 유량계 등 송수신상태 확인 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 · (우이 아리수올림터) 펌프 3, 4호기 아날로그 압력계 고장 ⇒ 펌프 3, 4호기 아날로그 압력계 (각 2개 / 인입, 토출) 교체 작업 완료 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검 - 정리정돈 및 환경 정비 상태 확인
30(수)	수유 아리수올림터	❍ 수유 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송, 유량계 등 송수신상태 확인 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 · (수유 아리수올림터) 한전 전력량계 변류기(CT) 고장 발생 ⇒ 한전업체 변류기(CT) 교체 작업 완료(1시간 정전 작업) - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검 - 정리정돈 및 환경 정비 상태 확인

Ⅳ		점검 결과

붙임  2023년 8월 기전설비 월간 점검표 1부.  끝.