문서번호	정수과-8071
결재일자	2023. 9. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
심창우	윤좌헌	09/06
		김민섭

고압가스(염소)안전점검 및 설비점검(PSM) 일지(09.05)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스(염소) 안전점검 일지

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	****	비고 (기준)】
					*****
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	***	****	1종 : 30m 2종 : 20m
			다른설비와의 거리 유지여부		***
			화기와의 거리 유지여부	***	***
2	방호벽 등		적정여부	***	***	철근콘크리트 12cm이상
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	***	***
			위험표시 설치여부 등		***
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	***	****
			지상에 경계표시 설치여부	***	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	***	****
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	***	****
			강제통풍시설 작동여부	***	****
			가스누출경보기 설치 작동여부	***	****
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	***	****
			부식방지조치 여부	***	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	***	****
		(다) 지상식	액면계 및 스톱밸브 적정여부	***	****
			방류둑 설치 및 적정여부	***	****
			부식방지조치 여부	***	****
			독성가스 저장탱크 과충전방지장치 설치여부 등	***	****
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 및 앵커볼트 파손유무 등	***	****
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	***	***	누설되지 아니하는 구조
			방폭구조 적정여부	***	****
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	***	****
7	고압가스 설비의 누설 시험·강도 등		가스누출여부	***	***
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	***	***
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	***	***
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	***	***
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	***	***
9	배관 등		배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부	***	***
			표지판설치(지상백관)여부	***	***
			부식방지조치 여부	***	***	도장 등
			신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부	***	****
			온도유지조치(차양 등)여부	***	***
			압력계·온도계 적정여부	***	***
			안전장치·수취기 적정여부	***	***
			접합방법 적정여부 등	***	***
10	용기보관장소 등		경계표시 설치여부	***	***
			불연재료로 설치여부	***	***
			통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등	***	***	밀폐구조
11	저장설비실 등		통풍시설 적정여부	***	****
			저장실의 구분설치 여부 등	***	***
12	독성가스 재해설비		확산방지조치 및 보호구 적정여부	***	***
			흡수설비 및 흡수제 적정여부	***	***

번호	점 검 항 목	점 검 내 용			점검주기	점검결과			비고 (기준)
						09:30
13	기타시설 등	경보장치 및 이송설비 적정여부			***	***
		정전기제거 조치여부			***	****
		비상전력 적정여부			***	***
		통신시설·통행시설 적정여부			***	***
		표준압력계 비치여부			***	***
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등			***	****
		방재장비 및 물품 등 안전설비점검			***	****
14	염소 저장실	저장실 온도(℃)			***	**
		가스 압력(MPa)			***	***	*
						***	****
		계량저울(kg)			***	***	*****
						***	***
15	기화기실	1호기	수온(℃) 및 압력(MPa)		***	***
			기기 이상여부			****
			누설여부			****
		2호기	수온(℃) 및 압력(MPa)		***	********
			기기 이상여부			****
			누설여부			****
									단위(개)
16	액체염소 용기현황	입 고		출 고	사용	*
					운휴	*
		-		-	충전용기	-
					공용기	*
					총보유	**
점검결과 및 전달사항		*********************
17	점 검 자 확 인					*******

염소실 염소용기 현황 2023년 09월 05일
염소계량저울 1호라인 ( 예비 )	***	************************************
염소계량저울 2호라인 ( 사용중 )	***	************************************
재고용기	. 병
공용기	***	**************************************
충전용기 입고	. 병
공용기 반출	. 병
검사수검 공용기	. 병
검사용기 반출	. 병

설비 점검 정비 및 유지계획(PSM)

2023년 09월 05일

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	기화기 1호	A	9M2A	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	******	***
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******	***
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******	***
						수위계 수위표시의 적정 여부	******	***
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	******	***
						순화펌프 작동상태의 정상 여부	******	***
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	******	***
	기화기 2호	A	9M2B	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	******
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******	***
						수위계 수위표시의 적정 여부	******
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	******	*******
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	******
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	******
	예비염소 투입기	A	9M4A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	전염소 투입기 1호	A	9M4B	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	전염소 투입기 2호	A	9M4C	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	중염소 투입기 1호	A	9M4D	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	중염소 투입기 2호	A	9M4E	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	후염소 투입기 1호	A	9M4F	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	후염소 투입기 2호	A	9M4G	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	후염소 투입기 3호	A	9M4H	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	회수 염소 투입기 1호	A	9M4 I	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	회수 염소 투입기 2호	A	9M4 J	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	염소 용기	A	9M1	일상 점검	예방 정비	합격품(사용승인 및 재검사 유효기간 확인) 여부	******
						밸브 부식상태 확인	******
						부식 및 부속품 상태 확인	******
						가스누설 여부 확인	******
	진공 조절기 #1	A	9M3A	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	******	***
						부식 및 부속품 상태 확인	******
						가스누설 여부 확인	******
	진공 조절기 #2	A	9M3B	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	******
						부식 및 부속품 상태 확인	******
						가스누설 여부 확인	******

끝.