문서번호	수질과-8506
결재일자	2023. 9. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
전훈상	이창하	09/07
		어용선

9월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2023. 9.

상수도사업본부

(생 산 부)

9월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2023. 9. 5.(화) 09:00~18:40

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 4명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ****위원

ㅇ 본부 : 수질과 ***

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	13:45	강북취수장	<정수기> ○회사명 : **** ○모델명 : ******** ○정수방식 : **** ○제조일 : ******** ○필터교환 : **********
	정 수(1-2)	13:27	강북정수센터
	직 수(1-3)	11:50	강북구 한천로 935 *******
	저수조(1-4)	10:05	노원구 노원로22길 1 ********
	정수기물(1-5)	10:15	노원구 노원로22길 1 ********
영등포	원 수(2-1)	14:47	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환 : ********
	정 수(2-2)	15:58	영등포정수센터
	직 수(2-3)	16:30	양천구 목동동로10길 16-7 ******
	저수조(2-4)	17:23	강서구 양천로28길 29 *********
	정수기물(2-5)	17:30	강서구 양천로28길 29 *********

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.72	25.0		7.77	25.0
정수	7.13	27.6	0.64	7.13	24.5	0.56
직수	7.21	24.4	0.32	7.05	25.9	0.37
저수조	7.25	25.6	0.12	7.27	23.4	0.18
정수기	7.52	8.0	-	6.33	17.1	-

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 1.37ppm, 후염소 0.7ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 2.09ppm, 후염소 0.88ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[*****************, 40,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(9월) 1부.  끝.