문서번호	정수시설과-7416
결재일자	2023. 9. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
이준수		09/11
		정인영
협 조
	안전관리팀장		조강혁

취수장 운영일지(09/08)

2023년 09월 08일

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

□ 2023년 09월 8일 (금요일) 날씨: 맑음
근 무 자 현 황
주 간(D팀) (09:00~18:00)						야 간(C팀) (18:00~익일09:00)						휴 무
토목운영 7급 조주연 기계운영 6급 박 민						기계운영 6급 이준수 시설관리 9급 김기성						서기석, 김덕현 송용배, 변용만
취수펌프 운전현황
구분	취수량		펌프호수		기동			정지	운전시간		요청자			운전자		특기사항
뚝도 계열	411,166 (㎥/d)		1호(430kW)
			2호(430kW)		00:00			~	24:00					윤정찬
			3호(430kW)		00:00			~	07:50					윤정찬
					~			07:50						김재철
			4호(220kW)
			5호(430kW)		00:00			~	24:00					윤정찬
			6호(220kW)		07:50			~	24:00					김재철
			1호(740kW)		00:00			~	24:00					원종현
구의 계통	277,845 (㎥/d)
			2호(450kW)		00:00			~	24:00					원종현
			3호(740kW)		00:00			~	24:00					원종현
			4호(300kW)
※ 취수펌프 실시간 가동 및 정지시간은 첨부물 참조.
밴드스크린 운전현황
호수	기동		정지	운전시간			운전자		호수	기동			정지		운전시간		운전자
점검 및 유지관리 현황
일일 점검		○ 수배전반 각종계기 작동상태 및 조작점검 ○ 뚝도 염소가압수압력센서 이상(0.25Mpa)
유지관리 및 정비 사항		○ 염소 기화기 (A) 수리 중(동방수기)
지시 사항		○ 각종 점검일지 기록철저 ○ 청결유지 및 외부인 출입자 통제 철저(용무는 식당)
전달 사항		○ 업무 인수인계 철저 ○ 외부인 통제 및 관계출입자 보안업무 철저

전기‧기계 설비 점검표 ○ 점검등급 : 일상ㆍ상세점검 ○ 점 검 자 : 박민, 조주연, 이형문, 조성래
설 비 명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비 고
		일상	상세	양호	주의	고장
특 고압 수 전 반	ALTS 및 LBS 상태	○		○
	케이블 접속 및 CH 상태	○		○
	PF & PT 상태	○		○
	22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○		○
변 압 기	변압기 절연유 상태 및 온도	○		○			49℃
	절연유 누유 여부	○		○
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		○
	1ㆍ2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태	○		○
	흡습호흡기 변색 상태	○		○
고 압 수 전 반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		○
	3.3KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		○
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
고 압 모 타 기 동 반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		○
	VCB 동작상태	○		○
	보호계전기 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
	시퀸스 동작상태	○		○
	리액터 및 콘덴서 상태	○		○
저 압 변 압 기	변압기 온도	○		○			48℃
	1ㆍ2차 케이블 접속 상태	○		○
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		○
발 전 기	연료탱크 외관 및 연료 상태	○		○
	엔진계통 및 기타 정비 상태	○		○
	운전반 및 각종 지시계기 상태	○		○
저 압 반	정류기 및 UPS 운전상태	○		○
	정류기 축전지 전압 상태	○		○
	MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태	○		○
저 압 모 터 펌 프	모타 운전 소음 상태	○		○
	모타 케이블 접속단자이완 및 열화상태	○		○
	현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태	○		○
기 타	피뢰설비 및 접지 상태	○		○
	배수펌프 동작 및 파손유무	○		○
	유량계, 수위계 정상작동 및 파손유무	○		○

설 비 명	점 검 항 목	점검등급		점검결과				비 고
		일상	상세		양호	주의	고장
취 수 펌 프	이상소음 및 진동발생 여부	○			○
	베어링 온도상승 여부(펌프,모터)	○			○
	축봉장치 씰링수 및 밸브 작동여부	○			○
	진공 및 토출 압력게이지 이상여부	○			○
	취수펌프(750마력)교번운전 및 정기점검	○			○
	그리스 점검 및 보충 (펌프,모터)	○			○
진 공 펌 프	이상소음 및 진동발생 여부	○			○
	펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상여부	○			○
	진공라인 전자밸브 이상여부	○			○
	진공펌프 교번운전 및 정기 점검	○			○
이 동 스크린	가동시 이상소음 및 진동발생여부	○			○
	스크린세척수 적정공급여부	○			○
	스크린 탈락여부 및 청소상태	○			○
수 충격 완화장치	레벨 게이지 레벨센서 표시값 일치상태	○			○
	에어챔버의 수위가 적정여부	○			○
	동절기 동파, 화재예방(정온전선,히터)	○			○
소화전 펌 프	전원정상공급 자동운전 상태	○			○
	펌프 누수 및 정상 압력 상태	○			○
	소화전용 물탱크 만수위 및 누수 상태	○			○
유지관리 실태	기기 고장 시 응급조치요령 숙지여부	○			○
	비상연락망 게첨 여부	○			○
취수구	조목스크린 등 시설물 및 밸브 이상여부	○			○
	부유 협잡물, 잡초 등 청결상태	○			○
태양광 발 전	태양광 구조물 고정상태	○			○
	태양광 모듈 이상유무	○			○
	인버터 및 접속반 이상유무	○			○

붙임  1. 펌프가동일보 B 1부.

2. 취수장운영일지 B 1부.