문서번호	운영과-7523
결재일자	2023. 9. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
한현재		오근	09/11
			백기영
협조
	주무관		김영현

공기조화기 에어필터 교체계획

('23년 하반기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 9.

서울시립미술관

(운 영 과)

공기조화기 에어필터 교체계획(하반기)

공기조화기 필터를 주기적으로 교체하여 먼지 등 이물질을 차단하고 북서울미술관 실내공기질을 쾌적하게 유지하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 실내공기질 관리법 제3조제1항제8호(대상), 제6조(권고기준)

ㅇ 서울특별시 실내공기질 관리에 관한 조례 제4조(유지기준)

□ 설비개요

ㅇ 설 비 명 : 공조용 에어필터

ㅇ 설치목적 : 공조기에서 분진 또는 이물질 제거

ㅇ 설비현황(공기조화기 필터현황 붙임 참조)

종류 구분	프리필터	미디엄필터	카본필터(활성탄)	백필터
특징	필터 전처리용	중·고성능 필터	가스 및 냄새 제거	압력손실이 적음
필터수량	85개	50개	120개(항온항습기용)	4조(건식제습기용)
교체주기	연 2회	연 2회	2년 1회	연 2회
교체이력	'22년 5월	'22년 5월	'21년 10월	'22년 5월
필터사진

※ 활성탄 수량 120개 = 594×594×450mm(12개×8장)+594×287×450mm(6개×6장)

□ 교체개요

ㅇ 교체사유

- 카본필터 교체시기 도래('21.10. 교체)

ㅇ 교체대상 : 카본필터(항온항습기용) 120개

※ 차기 프리필터 및 미디움필터 교체 : '24년 상반기

ㅇ 교체방법 : 카본필터(활성탄) 전량 회수 후 공장에서 신탄으로 교체 및 당일 현장설치 완료(교체한 필터는 폐기물 처리)

□ 교체계획

ㅇ 작업계획 : 2023. 9. 18.(월)

ㅇ 설치업체 : ********

********************

ㅇ 소요예산 : ****************

ㅇ 예산과목 : 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관유지관리,

일반운영비, 공공운영비

ㅇ 집행방법 : 작업 완료 후 채주 청구에 의한 일상경비 계좌 입금

□ 기대효과

ㅇ 실내공기질 향상으로 쾌적한 전시 관람환경 조성 등.

ㅇ 부하감소로 공조기 가동안정성 확보 및 이물질 제거로 작품보호

붙임  1. 북서울미술관 에어필터 설비현황 1부.

2. 공기조화기 에어필터 교체 견적서 2부.

3. 카본필터 시험성적서 1부.  끝.