문서번호	정수과-5544
결재일자	2023. 9. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규	조우현	09/11
		최철웅
협 조
	주무관		소명이
	안전관리팀장		신왕근
	주무관		성민제
	주무관		정의선
	주무관		진정선
	주무관		김린아

2023년 입상활성탄 굴상 및 투입 교체계획

2023.  09.

광암아리수정수센터

(정수과)

2023년 입상활성탄 굴상 및 투입 교체 계획

기능이 저하된 입상활성탄을 신탄으로 교체하고자 입상활성탄 굴상 및 신탄 투입 교체공사를 시행하고자 함

Ⅰ		활성탄 흡착지 시설 현황

시설명	시 설 규 모	활성탄 종 류	활성탄충진량(㎥)	설치년도
활성탄 흡착지	10지(B4.4m×L13.0m×2면)	석탄계 (중국산)	2,902㎥ (113.37㎡×2.56m×10개지)	2013.1
교체내역	2019년 입상활성탄 5개지(1,451㎥,1~5지) 교체완료 2020년 입상활성탄 5개지중 4개지(1160.8㎥.7~10지) 교체완료 1개지(6지,사용기간 10년, 연구용) 교체예정

Ⅱ		입상활성탄 구매․교체 관련 근거

□ 입상활성탄 구매 및 규격검사 방법 개선보고(생산관리과-1178.‘19.2.1)

□ 연구지(1개지) 입상활성탄 교체 필요

○ 장기 사용(10년차) 및 품질저하로 교체 권고(서울 물연구원)

- 물연구원 재료연구과-21761(’22.6.13),192(‘23.1.06)

Ⅲ		입상활성탄 구매 계약 현황

□ 입상활성탄 신탄 구매 계약 체결(‘23.4.14)

ㆍ계 약 명 : 2023년 광암아리수정수센터 입상활성탄(신탄) 구매

ㆍ계약업체 : ㈜ 씨에스자원

ㆍ계약금액 : 513,901,530원

ㆍ계약기간 : 2023.4.14.~2023.12.31.

ㆍ납품물량 : 290.2㎥(1개지), 7.5 반입 및 품질검사의뢰. 8.23적합판정.9.4 검수

Ⅳ		입상활성탄 굴상 및 투입 사업 개요

□ 공 사 명  : 입상활성탄 10개지 중 1개지(290.2㎥) 굴상 및 투입

□ 사업기간  :  2023.9 ~12

□ 활성탄 수량 :굴상 290.2㎥(1개지×290.2㎥),투입 290.2㎥(1개지×290.2㎥)

*************************

□ 소요예산  : 52,921,000원

□ 예산과목  : 상수도사업비용,영업비용,정수비,재료비,일반재료비

예산현액		집행현황		낙찰차액
		추산금액	계약금액
합계	674,000천원
입상활성탄 구매	638,440천원	638,440,600원	513,901,530원	124,539,070원
잔여금액	35,560천원	투입 및 설계 부족 예산은 낙찰 차액 124,539,070원중 17,361,000원 사용

Ⅴ		계약방법

□ 계약방법 : 일반공개경쟁

□ 참가자격

○  건설산업기본법에 의한 『상․하수도설비공사업』등록을 필한자

○ 주된 사무실이 경기도 또는 서울시에 소재한 업체

Ⅵ		입상활성탄 굴상,투입 추진 계획

□ 추진근거

○ 입상활성탄 구매 및 규격방법 개선방안【본부생산관리과-1304(‘19.2.8.)】

○ 연구지(1개지) 입상활성탄 교체 필요 【재료연구과-21761(‘22.6.13.)】

□ 추진계획

○ 입상활성탄 신탄 납품시 물연구원에 성분 검사 합격후(8.23적합판정)

수온 10℃ 이하에서 굴상․투입 포설 실시

○ 활성탄 교체 작업 순서 및 소요기간

입상활성탄 반입 (씨에스자원 )	입상활성탄 정수장 반입시 물연구원 시료 검사(20~30일 소요.7.5 검사의뢰) 적합판정시(8.23) 굴상 및 투입
폐입상활성탄 준설 및 투입(발주예정)	굴상(준설) 4일 소요/지당 (총 교체대상물량 1개지)
	투입 2일 소요/지당 (총 교체대상물량 1개지)
시운전(자체)	15~16일(입상 활성탄 물 침적 3일,역세척 12~15일)
준설한 폐입상활성탄	3~5일/지당

- 신탄 납품일  : 2023.7.5.(수)남품후 품질검사 의뢰. 8.23 적합판정,9.4검수

·1개지 투입소요기간 30일(시료검사 15~20일 + 준설 4일+투입 2~3일 +시운전 11~15일)

① 진공흡입준설장치연결	② 흡입배관 지내 연결 및 굴상

Ⅶ		향후일정

*********************************************************

************************************************************

************************************************************

************************************

**************************************************

*************************

□ 활성탄 굴상 및 투입 시행

○ 관련문서 : 본부 생산관리과 – 6456(2023.7.4.)

- 10월까지 납품하여 사전에 품질검사 실시(수온 10℃이하 작업)

붙임  1. 입상활성탄 굴상 및 투입공사 설계서(2023년) 1부

2. 시방서1부.          3.안전 보건확보  의무사항 이행 서약서