문서번호	시설관리과-16560
결재일자	2023. 9. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
천재호	김형식	09/18
		代김형식
협 조

「마곡MICE 지하공공보도 및 도시계획도로 사업 저촉 상수도관 원인자 매달기 공사」

착공계 접수에 따른 검토보고

2023. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

「마곡MICE 지하공공보도 및 도시계획도로 사업 저촉 상수도관 원인자 매달기 공사」

착공계 접수에 따른 검토보고

마곡피에프브이(주)에서 시행하고 있는 「마곡MICE 지하공공보도 및 도시계획도로 사업」구간 내 저촉되는 상수도관 원인자 매달기 공사에 대하여 착공계가 제출되어 관련서류를 검토하고 결과를 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명: ********************************************

○ 위    치: ******************

○ 공사기간: ************************

○ 공사개요

- *******************************

**********************

○ 시행기관: **********

○ 시공업체: ************

○ 위 치 도

****************	********************

□ 검토내용

○ 시공업체 자격검토 → 적정

- 사업자 상·하수도 기술면허 적정여부

업체명	대표자	법인등록번호	업 종	검토결과	비고
*****	***	**************	*********	**

- 현장대리인 기술면허 적정여부

업체명	성 명	생년월일	자격종목	기술등급	검토결과	비고
*****	***	***********	**	**	**

- 건설사업관리자 자격요건 적정여부

업체명	성 명	생년월일	직무분야	전문분야	검토결과	비고
**********	***	***********	**	****	**	**********

○ 시공계획서 검토 여부 → 적정

- 시공계획 검토

· 시공참여자 및 장비투입계획 적정

· 단수계획서 수립 후 제출(단수 7일 전), 승인 시 세대별 안내문배포(단수 2~3일 전) 적정

- 품질 및 안전 관리계획 검토

· 품질관리자 선정, 시험시공, 자재, 장비 내역 적정

· 안전시설 설치 및 점검, 교육 등 안전관리 철저

○ 사급자재 승인원 검토 → 적정

- 검토항목: 덕타일주철직관 등 5종

- 검토사항: 위생안전기준 및 제품인증

· 위생안전기준: 위생안전기준(KC) 인증등록정보망

· 제품인증: 한국상하수도 협회(KWWA)

- 검토결과: 이상없음

○ 상수도관 매달기 전문기술인 구조검토 → 적정

- 검토항목

• 부재별 허용 휨응력, 전단응력 등 매달기 시공에 대한 구조 안정성 검토 사항

• 상수도관의 상시·정기 점검 등 유지관리에 필요한 사항

- 검토결과

• 구조검토 설계도면

*********

• 각 부재별 구조검토 결과

**	**	**	****			**
			***	***	**	****
***	********	***	*******	*****	****	****
		****	*****	*****	****
	********	***	*******	******	****	****
		****	*****	*****	****
*****	*********	***	******	*****	****	****
		****	*****	****	****
		****	*	****	****
*******	********	***	*******	*****	****	****
		****	*****	*****	****
	*******	***	*****	******	****	****
		****	*****	*****	****
****	********	****	*******	******	****	**** *******
		***	*******	******	****
		****	***	*****	****
		***	*******	******	****

• 매달기 가시설 지지보, 내측주형 지지보, 상수도관 지지보 등 부재의 응력이 허용값 이내로 발생하여 구조적으로 안전한 것으로 판단

• 관매달기 시행구간 상부 차량의 이동이 있는 경우(복공판 설치시), 활하중에 의한 상수도관 떨림 및 처짐을 방지하기 위해 매달기는 주형보가 아닌 별도의 전용보에 시행

□ 검토결과

○ 자격요건, 시공계획서 등 적정성 여부

- 시공업체, 현장대리인 및 건설사업관리기술자 적정 여부: 적정함

- 시공계획서, 품질 및 안전 관리계획 적정 여부: 적정함

- 사급자재 사용 적정 여부: 적정함

- 상수도 매달기 전문기술인 구조검토 적정 여부: 적정함

○ 매달기(노출)공사 계획

******************************************************

****************************************************

********************************

□ 행정사항

○ 검토결과 적정하여 원인자인 마곡피에프브이(주), 롯데건설(시공사)에 착공 승인 통보

- 승인조건 및 이행사항 준수하여 원인자이설 및 매달기 시행

- 착공계에 접수된 사급자재 사용 및 공사현장 자재관리 철저

- 기타 지하시설물과의 이격거리 0.5m이상 유지 등

- 매달기 구간의 누수 · 표면 확인 등을 위한 점검통로의 설치 등

○ 원인자 상수도관 이설공사구간 측량의뢰: 급수운영과

○ 이설공사 완료 시 통수 전 수질검사 의뢰: 행정지원과(수질팀)

붙임  1. 착공계 및 시공계획 관련서류 각 1부

2. 상수도 이설승인 조건 각 1부.  끝.