문서번호	기전과-10795
결재일자	2023. 9. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		정영술	09/18
			최경주
협 조

「남산2호터널 비상경보설비 교체공사」

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  9.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「남산2호터널 비상경보설비 교체공사」

설계변경 검토보고

사업 시행 중 계약상대자로부터 현장 실정 보고 및 설계변경 검토 요청이 있어 타당성 검토 후 설계변경 추진하고자 함.

관련 근거

□*****************************: 실정 보고 접수(1차)

□*****************************: 실정 보고 접수(2차)

사업 개요

□ 사 업 명 : 남산2호터널 비상경보설비 교체공사

□ 위    치 : 남산2호터널(중구 장충동 ~ 용산구 이태원동)

□ 사업목적 : 노후 옥내소화전 커버(매입형) 및 비상경보설비 교체하여 터널 내 안전한 소방체계 구축

□ 계약금액 : ******************************

□ 계약기간 : 2023. 5. 24. ~ 9. 22. (착공일 : 2023. 6. 1.)

□ 계약상대자 : *********************

□ 사업규모

- 비상경보설비 세트 교체(36세트)

·발신기, 소화기, 비상콘센트, 중계기 포함

- 옥내소화전함 외함 교체(36개) : 매입형

·철제면 청소 및 도장 포함

실정보고 개요(1차+2차 보고 합계)

□ 시공 물량 증감

- 소화전함 규격 오류에 따른 내역 변경

·설계상 : 1200 × 650 / 실제 : 1200 × 1200

- 소화전함(내부 설비 포함) 철거 추가

·내부 설비 : 수동 발신기 세트, 비상콘센트함, 화재수신 중계기, 하이박스, SMPS 등

- 소화전함 내부 청소 및 도장 추가

·매입형 구조상 내함을 재사용함에 따라 내부 청소 및 도장 필요

- 소화전·소화기 위치 표지판 추가

- 앵글밸브 교체에 따른 보온재 교체 추가

- 소화전 배관 열선 누전차단기 설치 추가

□ 폐기물 처리 및 고재 처리 비용 계상

- 실비 정산

세부 내역

□ 금액 변경

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 · 감
도급비	공급가액	**********	**********	*******************
	부가가치세	*********	*********	*****************
	계	**********	**********	*******************

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 도로터널 노후 방재시설 개량, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 변경 사유 : 시공 물량 증감 및 신규 공종 추가

- 세부내역

연번	시공(공종 및 물량) 내용		구분	단위	수량			변경 사유	금액 증, 감 [천원]
					당초	변경	증,감
1	옥내소화전 설치(매입형) SUS304	1200×650×180	감	EA	36	-	-36	소화전함 규격 오류에 따른 내역 변경	*******
2	옥내소화전 (매입형) 전면커버 설치	1200×1200×30	증	EA	-	36	36		******
3	비상콘센트함 설치	단상 220V, 내장형	감	EA	36	18	-18	- 기존 비상콘센트함이 소화전함 2개소 당 1개소에 설치되어 있음. - 36개소 중 18개소는 설치, 18개소는 자재 납품 보관	******
4	비상콘센트함 자재 납품	단상 220V, 내장형	증	EA	-	18	18		***
5	옥내소화전 철거(매입형) SUS304	1200×650×180	증	EA	-	36	36	소화전함 및 내부설비 철거내역 누락	*****
6	수동발신기 세트 철거	소화전 상부	증	EA	-	36	36		*****
7	비상콘센트함 철거	소화전 내장형	증	EA	-	18	18		***
8	방재기기 철거	화재수신 중계기 등	증	EA	-	36	36		***
9	하이박스 철거	150×200×120	증	EA	-	36	36		***
10	SMPS 철거	220V/24V 1.5A	증	EA	-	36	36		***
11	철제면 청소 및 도장	소화용수, 소화전, 발신기, 소화기 내함	증	EA	-	36	36	소화전함 내부 재사용에 따른 청소 및 도장 필요	*****
12	소화전 위치 표지판 설치	축광식	증	EA		36	36	소화전·소화기 위치 표지판 누락 물량 반영	***
13	소화기 위치 표지판 설치	축광식	증	EA		36	36
14	앵글밸브 보온재 교체	40A	증	EA		36	36	앵글밸브 교체에 따른 보온재 교체 물량 반영	***
15	소화전 배관 열선 누전차단기 설치	ELB 20P 20A	증	EA		12	12	소화전 송수관 열선 12개소(입구 6, 출구 6) 누전차단기 설치 필요	***
16	폐기물 처리	추후 실비 정산	증	식	-	1	1	폐기물 및 고재처리비용 계상	*****
17	고재 처리	추후 실비 정산	증	식	-	1	1		***
18	제경비 정산							보험료(국민건강, 국민연금, 노인장기요양), 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비 등	******

조치 의견

□ 1차 실정보고 사항에 따라 터널 방재시설 개선을 위해 현장 실정에 맞는 규격의 제품으로 교체하고 누락된 철거 물량을 반영하여 시공하던 중,

□ 추가 공종 발생 및 기존 물량 증감 등의 사유로 시공사에서 제출한 2차 실정보고서의 내용을 검토한 결과,

□ 사업 목적 달성에 맞는 시공을 위해 현장 실정 보고의 내용을 승인하는 것이 타당하다고 판단되며, 설계 변경 시행 후 변경된 내역에 따라 준공처리하고자 함.

향후 계획

□ '23. 9. 18. : 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

□ '23. 9. 22. : 준공

붙임  1. 실정보고 공문(2차) 1부.

2. 실정보고 세부내역(변경내역서 포함) 1부.  끝.