문서번호	정수시설과-7751
결재일자	2023. 9. 18.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	09/18
			정인영
협조

특고압 변압기 교체운전 계획

2023. 9.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

뚝도아리수정수센터

특고압 수전선로 및 상용 변압기 교체운전 계획

우리센터의 안정적인 전기설비 운용을 위한 상용/예비 변압기를 교체 운전 실시하여 전기설비의 효율적 운용 및 설비의 노후화를 예방 하여 안정적 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

□ 관 련 근 거

구 분		상용(운용중)	예 비	비 고
송수펌프 주 변전실	한전인입선로	뚝도S/S 수원D/L	뚝도S/S 뚝도D/L	ALTS
	MAIN TR	12000[KVA] 1호	12000[KVA] 2호
	소내용 TR	750[KVA] 2호	750[KVA] 1호
중계펌프 지구변전실	소내용 TR	1500[KVA] 2호	1500[KVA] 1호
2여과지 지구변전실	소내용 TR	1500[KVA] 2호	1500[KVA] 1호
배출수 지구변전실	소내용 TR	500[KVA] 2호	500[KVA] 1호

❍『정수시설과 -587 』23년 뚝도아리수정수센터 전기설비 안전관리 계획

❍『정수시설과 -6870 』뚝도정수장 인입케이블 교체공사에 따른 단전 추진계획

□ 변압기설비 개요

□ 상용변압기 교체운전 계획

❍ 일  시 : 2023. 9. 20.(수) 10:00 단전작업 시 병행

❍ 대  상 : 정수장내 특고압 및 고압 수변전 선로 및 메인변압기, 소내변압기

❍ 담당자 : **********************

❍ 방  법 : 1) 한전측 배전선로 교체 운용

(뚝도S/S 수원D/L -> 뚝도S/S 뚝도D/L 변경 운용 ALTS 활성화)

2) 상용수전선로 및 메인 변압기교체 운영

3) 지구전기실 수전선로 및 소내변압기 교체 운영

□ 수변전설비 결선도

(상용선로-수전중/예비선로-수전예정)

붙임  1. 뚝도정수센터 정전복구 매뉴얼(23년) 1부.  끝.