문서번호	교량안전과-4949
결재일자	2023. 9. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
박상홍		강천수	09/19
			조현석
협조

현장실정사항 검토보고

[반포대교(잠수교) 보수공사]

2023. 9.

재난안전관리실

(교량안전과)

현장실정사항 검토보고

[반포대교(잠수교) 보수공사]

『반포대교(잠수교) 보수공사』중 건설사업관리인으로부터 제출된 실정보고건에 대하여 검토하고 처리계획을 보고 드림.

□ 공사개요

공 사 명	2023년 반포대교(잠수교) 보수공사	공사기간	‘23. 3. 30. ~ '23. 11. 30.
공사규모	• 콘크리트 표면보수(t=1㎜) : 2,924㎡ • 콘크리트 단면보수 Ⅰ(t=30㎜,무근) : 1,038㎡, Ⅱ(t=30㎜,철근) : 126㎡ • 콘크리트 균열보수(주입보수 0.3mm이상) : 144m, 연석보수 713㎡ • 공중비계 5,073㎡, 기타 1식
총사업비	총 공 사 비 : 1,500,000,000원 • 도급 비 : 1,284,645,280원, 이전비 및 낙찰차 등 : 215,354,720원
계약상대자	원전종합건설(주) 대표 김창기외 1인

□ 감리단 보고내용

○ 관련문서

	변경사유
▶당초 반포대교 북단 연석부는 전면 레미콘타설 보수(50mm)코자 하였으나, 보수전 시험 파취(2개소) 한 바, 연석(400mm)의 철근 피복두께가 상이[내측 피복두께(150mm) 및 외측(50mm)]함. ※ 내측 피복두께(150mm) 구간에 가로등 강재 파이프[50mm, 2련(수직), 배선없음] 매설 되어 있고 녹발생에 따른 con'c팽창으로 연석 내측이 전반적으로 심하게 손상된 상태임. ▶연석내측 단면보수는 녹발생된 강재 파이프 제거(두께150mm) 후 레미콘 복구(강도35mpa⇒24mpa,기존 시설강도) 및 철근 추가 배근하여 피복두께(D16mm) 확보하고자 함. ※ 피복철근 적정위치 고정을 위해 앵커철근(D16mm 역ㄱ자형, ctc 500mm, 350m) 설치 ▶연석외측은 당초 거푸집 및 공중비계를 이용 레미콘타설(50mm)시행코자 하였으나, 단면 손상은 전체 면적의 약20%로서 거푸집(바닥면 거치) 설치에 어려움이 있어, 손상부분만 장비(고소작업차, 교통량 고려 야간) 이용 단면보수(폴리머몰탈) 하고자 함. ▶연석외측 및 상부 보수방법 변경[전면 레미콘타설(50mm) ⇒ 부분 단면보수(50mm) + 전면 중성화 방지제 도포(1mm)]에 따라 공중비계 설치의 필요성이 없어 제외하되, 교량하부 도로의 낙하물로 인한 안전사고 예방을 위해 낙하물 방지시설을 설치하고자 함.

-“실정보고[2023년 반포대교(잠수교) 보수공사]”(동기단-2023-728호, '23. 9. 15)

○ 보고내용

1) 반포대교 북단 연석보수방법 변경

- 당초 : 연석부 보수[전면 레미콘 타설(50mm)]

- 변경 : 연석부 보수[내측 레미콘 타설(150mm)+외측 부분단면 보수]

연석보수(당초)	시험파쇄	연석보수(변경)	낙하물 방지시설

- 연석 보수 및 낙하물 방지시설

2) 잠수교 바닥판 하부 교각(반포대교 포함) 세굴부 등 보수방법 변경

- 당초 : 코핑 침식부 단면보수(30mm)

- 변경 : 코핑 침식부 중 철근노출(거푸집 고정용, 16mm 원형) 단면보수(30mm) +

코핑부 전체 표면보수[중성화제=염해방지제] 시행

	변경사유
▶잠수교 코핑부 단면보수(30mm)를 위해 침식발생한 곳 장비를 이용 치핑을 시행하였 으나, 조밀한 골재(강자갈) 사이 모르타르 표면만 열화될 뿐 건전(튼튼)하여 장비 작업이 어려울 정도이므로 단면보수(30mm, 치핑) 보다는 표면보수(중성화 보수 1mm, 그라인더 연마=견출) 변경 하고자 함. ※ 반발경도 측정[코핑부 6개소(건전부2, 미건전부 4개소)] 결과 추정강도(평균값) 21.43Mpa임. ▶다만, 코핑부 침식된 곳 중 철근(구조계산과 관련 없는 거푸집 고정용, 다수 원형노출) 노출된 곳은 현장여건 고려 덧붙이기 단면보수(30mm)를 시행하고자 함. ※ 비파괴 철근탐사결과 수직방향 철근 적정 피복두께(22mm ~ 39mm) 확보 됨.

- 잠수교 슬래브 하면 코핑부

반발경도시험	철근탐사시험	피복두께 측정결과	세굴부 단면보수 ⇒ 철근노출부 단면보수+중성화보수

철근조사 및 보수방법

3) 주요 공종 수량 증·감 현황

구 분		단위	수량 증・감 현황			비 고
			당초	변경	증・감
1.철거공	폐기물 상차/운반	m3	71.00	35.54	35.46
2.연석보수공	콘크리트연석보수(t=50mm)	m	640.00	-	640.00
	콘크리트연석보수(t=150mm)	m	-	640.00	640.00
3.장비사용료	고소작업차(5톤, 야간)	일	-	20.00	20.00
4.방호선반설치 및 해체	공중비계	m2	5,073.00	-	5,073.00
5.낙하물방지시설 설치 및 해체	h=1.2m, 야간	m	-	640.00	640.00
6.굴절스카이	굴절스카이(10ton,주간)	일	10.00	-	10.00
7.표면보수	t=1.0mm	m2	2,924	5,140	2,216
8.콘크리트단면 보수(1)	t=30mm,치핑(단면복구)	m2	1,030	187	843
9.콘크리트단면 보수(3)	t=30mm, 철근방청	m2	120	55	65
10.콘크리트단면 보수(5)	t=30mm, 그라인더(견출)	일	-	734	734
11.고소 작업차	고소작업차(주간,3.0ton)	일	-	110	110	반포대교 하부 슿레브 및 교각
12.교통통제 및 안전처리	신호수, 주간	일	60.0	110	50

4) 공사비 변동 현황

- 공사비 증·감 대비표                                   (단위:원, VAT포함)

공 종		규격	단위	수량	금 액		증・감	비고
					당 초	변 경
1.	철 거 공		식	1	35,024,087	17,534,043	-17,490,044
2.	콘크리트보수공		식	1	525,904,143	508,216,594	-17,687,549
3.	강재보수공		식	1	38,885,056	38,885,056	0
4.	부대공		식	1	238,094,569	221,738,466	-16,356,103
①	직접공사비계				837,907,855	786,374,159	-51,533,696
②	안전관리비				26,244,964	113,277,460	87,032,496	사후정산 예정분 반영
③	제경비		식	1	420,492,461	365,942,381	-54,550,080
Ⅰ.	도 급 액	①+②+③			1,284,645,280	1,265,594,000	-19,051,280

※ 신규비목 단가 : 산정단가('23.하반기 노임, 9월 자재)에 낙착율(87.626%) 적용

- 총 공사비 증·감 현황                                   (단위:원, VAT포함)

구 분		총공사비 조정 현황			낙찰차액
		당 초	변 경	증・감
Ⅰ.	도 급 액	1,284,645,280	1,265,594,000	-19,051,280	• A 입찰공고[도급비(기초금액)] → 1,498,290,000원 • B 입찰 후 계약금액 → 1,284,645,280원 • 낙찰차액(A-B) → 213,644,720원
Ⅱ.	관급자재	-	-	-
Ⅲ.	이전비 등	215,354,720	234,406,000	19,051,280
	총공사비	1,500,000,000	1,500,000,000	0

○ 감리단 검토 의견

- 시공사에서 제출한 실정보고서의 적정성을 검토한 결과 작업 수량 및 단가 등 제반사항이 적정한 것으로 판단되며, 추후 설계변경시 반영함이 타당하다고 사료됨.

□ 검토의견 및 처리계획

○ 반포대교('82년 준공, 41년 공용)북단 연석부 보수는 전면 콘크리트 타설(t=50mm, 강도 35mpa)로 시행코자 하였으나, 파손정도가 심한 곳 시험파쇄한 바, 철근피복 두께(내측 150mm, 외측50mm)가 상이하고 가로등 배관(예비관 50mm, 수직 2련) 부식에 따라 제거 후 복구해야하는 실정으로 보수방법 변경[내측 t=150mm, 콘크리트 강도 24mpa, 철근 보강D16mm, 외측 및 상단 손상부(≒20%)는 단면보수와 중성화제 도포]이 타당 하다고 사료 됨.

○ 보수방법 변경에 따라 연석외측 등 보수를 위해 적용한 방호선반설치(공중비계)의 필요성이 없어 제외 하되, 낙하물 방지시설 설치로 안전사고를 방지하고자함이 타당 하다고 사료됨.

○ 잠수교('76년 준공, 47년 공용) 바닥판 하부 교각부 세굴보수 방법은 치핑(30mm) 후 단면보수토록 되어 있으나, 모르타르만 열화될 뿐 조밀한 골재(강가갈)은 건전하여, 코핑부 전체(모르타르 열화)에 대하여 표면처리(그라인더연마=견출) 후 중성화 방지제 도포가 타당하다고 사료됨.

○ 다만, 코핑부 콘크리트 타설시 거푸집 고정을 위해 설치한 돌출된 철근은 교량 유지관리를 위해 덧붙이기 단면보수(30mm)를 시행코자하는 사항이 타당하다고 사료됨.

○ 보수방법 변경 및 기타 현장여건을 고려한 장비 및 안전시설 설치 반영 등 변경에 따라 공사비는 감액되며, 책임건설사업관리기술인에게 실정보고 승인 내용을 통보하여 시행토록 하고, 신속한 추진을 위해 우선 시행한 후 설계변경시 정산 반영하고자 함.

□ 향후계획

○‘23. 10. : 설계변경

○‘23. 11. : 공사준공

붙 임 : 1. 건설사업관리자 실정보고서 1부.    끝.