문서번호	급수운영과-16421
결재일자	2023. 9. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
손성우		신중선	09/20
			박종일
협조

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고

(삼성동 36-19)

2023. 09.

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 (*********)

*********** 건축허가(신축) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고 합니다.

2023.09.19

보고자 : 지방시설서기  손 성 우

□ 현 황

❍ 위    치 : ***************

❍ 건 축 주 : ***************

❍ 규    모 : 지하 3층, 지상 5층(연면적 894.45㎡)

❍ 용    도 : 근린생활시설(사진관, 사무소, 체력단련장) / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표       고 : 42.8m

❍ 분기점 수압 : 4.04kgf/㎠ (순직결급수)

❍ 급 수 계 통 : 봉은배수지 삼성가압급수구역

❍ 분기본관구경 : 1992/DCIP/80mm(봉은사로57길)

❍ 인입관 구경 : 25mm

❍ 절수형 설비 : 적용(장비일람표 중 위생기구 확인)

❍ 저수조 설비 : 미사용

□ 계량기구경(수도조례시행규칙 제14조)

❍ 근린생활시설(연면적 : 894.45㎡)

894.45㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 3.833㎥/Hr

2.437㎥/Hr(20mm) < 3.833㎥/Hr < 5.166㎥/Hr(25mm)

∴ 일반용 25mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 *********** 건축허가(신축) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.