아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	상수도공사 통수전 수질검사결과 보고

「여의도공동구 대체관로 구축공사」와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 실시근거 : 통수전 수질검사 의뢰(시설관리과 – 16849)

2. 검사대상 : 영등포구 여의도동 16 앞 다용도 밸브(2구간, D=300mm, L=610m)

3. 검사일시 : 2023. 09. 19.(화)

4. 검 사 자 : 공업7 강민우

5. 검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/ 냄새
여의도공동구 대체관로 구축공사	여의도동 16 앞	여의도동 16 앞 다용도 밸브 (2구간, D=300mm, L=610m)	0.26	0.22	없음	적합

끝.

주무관	강민우		수질팀장	최성호		행정지원과장	09/20
홍기관
협조자
시행	행정지원과-20554	(	2023. 9. 20.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4453	/전송	02-3146-4658	/	alsdnrk1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)