건축허가 동의 위험물 검토의견서(00동 292-6외)

1. 건축물 현황

건물명	*******************	***	*********
주소	*******************	***	***********
건물구조	****************************

2. 위험물 검토

가. 주거용

구 분	검 토 내 용
①위험물의 종류	•품 명: 경유(제4류제2석유류) •저장취급량: 990ℓ
②위험물시설의 구분	•지정수량 이상(허가대상임) □일반취급소 □지하탱크저장소 □기 타 ( )
	•지정수량 미만(허가대상 아님) ■소량위험물시설(비상발전기 일반취급탱크) □시설 없음(소량미만)
③위험물시설의 위치	□옥외 ■옥내
④비상발전기 (비상발전기가 있는 경우만 작성)	•설치위치(개수): 지하5층 •종류 ■실 단위 □설비단위 □옥외(큐비클식) •용량: 800kW •2시간 사용량: 424ℓ이상 •취급탱크 용량: 990ℓ*1기
⑤기타 설비 (위험물사용 설비)	비상발전기 사용
⑥비고

나. 근린생활시설용

구 분	검 토 내 용
①위험물의 종류	•품 명: 경유(제4류제2석유류) •저장취급량: 600ℓ
②위험물시설의 구분	•지정수량 이상(허가대상임) □일반취급소 □지하탱크저장소 □기 타 ( )
	•지정수량 미만(허가대상 아님) ■소량위험물시설(비상발전기 일반취급탱크) □시설 없음(소량미만)
③위험물시설의 위치	□옥외 ■옥내
④비상발전기 (비상발전기가 있는 경우만 작성)	•설치위치(개수): 지하5층 •종류 ■실 단위 □설비단위 □옥외(큐비클식) •용량: 400kW •2시간 사용량: 240ℓ이상 •취급탱크 용량: 600ℓ*1기
⑤기타 설비 (위험물사용 설비)	비상발전기 사용
⑥비고

3. 검토결과

검토결과	*****************************************************************************************************
검토 / 확인자	검토자: 금천소방서 예방과 직급: 소방위 성명: 유재광
	확인자: 금천소방서 예방과 직급: 소방경 성명: 오창세

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		代오창세		09/20
					양영숙
협조