문서번호	급수운영과-15125
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
박상권	최용진	09/21
		송병욱
협 조

부단수 차단공법 시행 실정보고

(2023년 도봉노원구관내 상수도시설물)

2023. 09.

북부수도사업소

(급수운영과)

부단수차단 공법 시행 실정보고

「2023년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(단가계약)」관련 부단수차단공법 시행에 대한 현장 실정보고가 제출되어 검토 후 아래와 같이 보고드림.

※관련근거 : 이준 2023-27,28(2023.09.8.)호 부단수차단작업 시행

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2023년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 설치 및보수공사(단가계약)

□ 공사개요 : 노후밸브교체 135개소, 제수밸브실 정비 139개소

□ 공사개요 : *************************

□ 도 급 비 : ************

□ 도 급 사 : ********************

Ⅱ		현 황

○ 월계동 석계역 주변 400~500㎜ 작업구 설치(시설물 작업지시51~55번 시설물 66~67번)를 위한 정자분기시 다량급수처 단수(아파트 단지4,000여세대) 발생 및 밸브 개폐로 인한 적수 발생 우려가 있는 실정임

Ⅲ		검토의견

○ 석계변 주변 관세척 작업구 설치를 위한 단수작업시 아파트 단수(4,000여세대)로 인한 적수 및 단수민원 사전 예방 및 단수로 인한 시민들의 불편함을 예방코자 부단수공법으로 공사를 진행코자 함.

○ 개략공사비

- 400㎜ 부단수차단 공사비(1개소당) : 23백만원

- 500㎜ 부단수차단 공사비(1개소당) : 28백만원

○ 단수작업 계획

작업 지시번호	위치	작업개요	단수작업 개요	검토의견
시설물 51번	월계동 73-6	400㎜작업구× 1개소 400㎜중간밸브× 1개소	부단수차단 400㎜ × 2개소	부단수차단 400㎜ × 2개소
시설물 66~68번	월계동 66-5	400㎜작업구× 2개소 400㎜중간밸브× 1개소	부단수차단 400㎜ × 2개소	작업계획 재검토
시설물 52번	월계동 21-23	400㎜작업구× 1개소	부단수차단 400㎜ × 1개소	작업계획 재검토
시설물 54번	월계동 19	400㎜작업구× 1개소 기존 400㎜ 연결	부단수차단 400㎜ × 1개소	작업계획 재검토
시설물 55번	월계동 930	500/400㎜작업구×1개소	부단수차단 500㎜ × 1개소	작업계획 재검토

Ⅳ		조치계획

○ 상기와 같이 검토결과를 ***********, (주)이준엔지니어링에  통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후 설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙임  부단수차단 실정보고 각 1부.  끝.