문서번호	정수시설과-10371
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
이진성		09/21
		전훈
협 조
	주무관		김규한

1침전지 슬러지 퇴수밸브 정비 보고

2023. 9.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1침전지 슬러지 퇴수밸브 정비 보고

1침전지(3계열 3지) 슬러지 퇴수밸브 작동 성능을 점검·정비하여 효율적인 설비관리에 만전을 기하고자 함.		ㅣ

1		내 용

○ 현황 및 문제점

- 1침전지 3계열 3지 슬러지 퇴수밸브 개폐 불능

=> 제작사 점검 결과, 설비 노후에 따른 공압 구동제어 축 파손 확인

시설명	위치	규격	수량	용도	설치년도
슬러지 퇴수밸브	1침전지 3계열 (3지)	공압버터플라이 (D400)	1EA	침전지 슬러지 배출관 개폐 제어	2020년

○ 대    책

- 사용빈도가 높은 중요 시설임을 감안 제작사에 의뢰하여 정비 시행

=> 구동축 파손에 따른 공압 구동기 교체 필요

=> 파손 구동기는 수리하여 긴급 상황 대비 예비품으로 활용코자 함.

○ 현장사진

1침전지(전경- 3계열)	퇴수밸브(지하관랑실)	점검 중

2		조 치 계 획

○ 건    명: 1침전지 슬러지 퇴수밸브 정비

○ 작업내역: 공압 구동기 1식 교체, 기존 구동기 1식 수리

○ ******************************************

*********************************

○ **************************

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비(기계설비 유지관리)

○ 지출방법: 정수시설과 신용카드로 결제 후 결제 은행계좌에 입금

붙 임  1. 산출기초조사서(조사가격 포함) 1부.

2. 업체 사업자등록증(사본) 1부.  끝.