문서번호	원수관리과-1769
결재일자	2023. 9. 22.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
천명덕		노지문	09/22
			윤준성
협 조
	주무관			이한표
	주무관			김기철

2023년 3분기 강북통합취수장 태양광발전설비 정기점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 09.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2023년 3분기 강북통합취수장

태양광발전설비 정기점검 결과보고

강북통합취수장 태양광 발전설비에 대해 화재등 안전사고 예방 및 안정적인 전력발전을 위해 태양광 발전시설 점검을 실시하고 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 전기안전관리자의 직무고시(산업통상자원부고시 제2021-221호)

***	****				***
	***	***	***	******
**********	******	**	**	*********	**** ***********

ㅇ 원수관리과-15(23.01.04)강북통합취수장 전기안전관리 계획

ㅇ 서울특별시 태양광 설치와 관리 등에 관한 고시(제2021-188호)

□ 태양광 발전설비 시설현황

□ 점검대상

○ 강북통합취수장 태양광 발전설비

(분전반, 접속반, 인버터, 태양전지, 구조물 등)

□ 점검일자 : 2023. 9. 19(화) ~ 9. 21.(목)

□ 점 검 자 : 2명(전문경력관 다군 천명덕, 김기철)

□ 점검내용 및 방법

○ 열화상 카메라를 이용한 기기류 과열여부 확인을 위한 온도 측정

○ 계측장비를 이용한 개방전압 등 측정

○ 태양전지,구조물,전선로,전력변환장치등 외관상태 및 접속점 과열여부

○『전기안전관리자 직무고시』,『서울특별시 고시』태양광발전설비 점검항목에 의거 점검

□ 점검결과

○ 태양광 발전설비 기기류 온도상태 : 이상없음

○ 태양광 모듈, 지지물, 전선로, 주변환경상태 이상없음

○ 기기류 계측장비 측정상태 이상없음

(별첨 점검기록표 및 적외선 열화상 분포 측정 기록표 참조)

○ 점검사진

태양광 모듈 점검	태양광 인버터 점검	접속반 개방전압 측정	태양광 접속반 점검

첨부 1. 적외선 열화상분포 측정기록표 1부

2. 태양광발전설비 점검 체크리스트 1부.

3. 태양광설비 체크리스트 기록표 1부.

4. 태양광설비 개방전압 측정 기록표 1부.  끝.