문서번호	시설관리과-17024
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김민서		김형식	09/25
			이재학
협조

화곡역 지하연결통로 도로점용허가 관련 업무협의 검토보고

2023. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

화곡역 지하연결통로 도로점용허가 관련 업무협의 검토보고

화곡동 오피스텔 개발사업 신축공사와 관련하여 지하 연결통로 시공시 도로점용허가에 대한 협의 요청이 있어 검토 후 보고 드림

□ 현    황

○ 관련공문 : 강서구청 건설관리과-16448(2023.09.18.)호

○ 위    치 : 강서구 화곡동 1064번지 화곡역 오피스텔 신축공사현장

○ 점용면적 : 약 35㎡(6.5m x 5.5m)

- 연결통로 규모 : 폭 4.5m x 길이 6.5m x 높이 3.6m

○ 협의사항 : 화곡역과 오피스텔 사이 지하연결통로 공사에 따른 도로점용허가에 대한 검토 요청

○ 평 면 도

□ 보고내용

○ 지하연결통로 공사로 인한 도로점용구간에 주요 상수도관(D500mm) 2개소 및 밸브가 설치되어 있는 것으로 확인됨

- 상수관로(1987/DCIP/500mm), L=15m, 심도 1.4m, 중간밸브 1개소

- 상수관로(2002/DCIP/500mm), L=9m, 심도 2.0m, 분기밸브 1개소

○ 배관현황

○ 공사단면도 상 지하 연결통로가 지상에서 3.5m 이하에 설치되며, 상수도관(D500mm)과 약 1.5m 이격 설치될 예정으로 지장물에 대한 안전성해석 모델링이 필요할 것으로 판단됨.

□ 조치의견

○ 신축공사 현장 인접 도로점용허가 검토요청에 대하여 아래와 같이 회신하고자 함

- 시공 시 진동, 지하수위 저하 등에 따른 주변지반 침하로 상수도 시설물 접속부 손상이 우려되므로 지반침하에 의한 안전사고 예방 철저 및 시공 시 입회요청

- 흙막이 가시설 설치 및 해체 시 진동에 의한 관로의 안전성 등 영향 여부에 대한 기술사의 전문 검토 선행.

- 해당 구간에 계측기(진동·변위측정 등)를 설치하여 이상유무를 지속적으로 감시하여 안전사고가 발생되지 않도록 조치 필요

※ 수치해석에 의한 지반안전성 검토시 지하매설물 최대침하량 허용기준 : 25mm

- 지하안전영향평가서 표준매뉴얼(국토교통부, 2022.4.) 135p

- 상수도 시설물을 손괴 및 안전사고 발생시 지체없이 사업소에 신고 및 원인자 비용부담

- 매달기 공법이 적용되어야 할 경우 강서수도사업소와 별도 추가협의

- 상수도관 보호조치를 위해 정확한 관로 위치 확인 후 작업시행

- 상기 내용 및 『상수도관 보호를 위한 협의 조건』을 준수하여 공사 시 안전사고가 발생하지 않도록 강서수도사업소와 해당 협의 사항이 포함된 최종안을 재협의 할 것.

끝.