문서번호	급수운영과-15854
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)

주무관	급수운영팀장	급수운영과장			결재
김병국	09/25
협 조	이규희

보고서 (방이동45 누수피해 경과 보고)

□ 보고개요

ㅇ 사고위치: 송파구 방이동 45 한미약품

ㅇ 누수원인: 1979/SP/Φ1,000㎜ 노후관 용접부 누수

ㅇ 진행경과

- 누수 최초신고 ('21. 1. 2.)

- 누수 탐지 및 굴착확인결과 상수도 누수 발견하지 못함 ('21. 1월~2월)

- 수자원공사 및 수도사업소 수질검사 시행 ('21. 7. 5.)

- 보도 침하로 누수지점 발견하였으나 지장물로 복구작업 불가 ('21. 10. 28.)

- 수계전환 계획 수립 및 시행 ('21. 11. 2.~11. 18.)

- 누수피해 손해배상 보험 접수 【급수운영과-2126(2022.02.14)】

- (한미약품) 화단 내 동공발생으로 신고 → 동공지점 굴착 및 누수 없음을 확인             → 2차 안전사고 예방을 위한 모래충진 및 물다짐 시행 ('22. 7. 6.)

※ 동공규모 B1.5m×L6.0m×H0.6m 추정

- 송배수관 공사시행으로 기존관(1,000㎜) 폐쇄로 누수요인 해소 ('22. 8. 12.)

- 누수에 따른 유출지하수 요금 감면('23. 2. 6.), 지하수감면량 : 47,654㎥

□ 현   황

ㅇ 누수피해 배상 접수 후 현재까지 누수피해 견적서 및 검토 등이 담당 손해사정사가 여러차례 바뀌면서 보상이 지연되었고, 최종 견적서가 현 손해사정인에게 벽면보수 견적서가 제출되어 검토(평가)중임을 확인함

ㅇ 또한, (한미약품) 화단 내 동공이 재 발생되어 보수를 요청한 실정 임

□ 보고자 의견

ㅇ 누수피해 견적서 제출건은 손해사정인으로 부터 합의서가 제출되면 본부에 예산요청하여 한미약품에 지급하고

ㅇ 동공발생 부분에 대하여는 한미약품 측에서 지속적인 누수발생으로 물길이 화단하부로 발생되어 토사유실로 인한 동공현상이 발생되었다는 주장하는 바 22년 7월에 동공발생되어 보수한 이력이 있어 금번에 한하여  화단 내 동공 발생원인을 굴착확인하고 가능한 누수와 관련 여부 조사를 통해서 토사 유실부를 보수코자하며, 작업구간이 협소하고 관목이 심겨져 있어 인력굴착으로 시행코자 함

- 굴착규모 : 폭 1.5m, 연장 6m* 심도 약 1.3~1.5m(추정)

□ 행정사항

ㅇ 위 공사의 시공을 마천동외 14개동 년간단가 업체에게 작업지시하여      추후 정산에 반영 처리코자 함.

붙임  누수복구현황 1부.  끝.