문서번호	정수시설과-3107
결재일자	2023. 9. 26.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이종팔		손영일	09/26
			최병희
협조

2023년 3분기 강북아리수정수센터

전기설비 열화상측정 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 9.

강북아리수정수센터

[정수시설과]

『2023년 3분기 강북아리수정수센터』

전기설비 열화상측정 점검결과 보고

강북아리수정수센터 2023년 3분기 전기설비 열화상측정을 실시하고 점검 결과를 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 전기 안전관리법 시행규칙 제30조 및 전기안전관리자의 직무에 관한      고시 (산업통상자원부 고시 제2021-105호)

ㅇ 정수시설과 –305(23.02.02)강북아리수정수센터 전기안전관리 계획

□ 전기실 수배전반 시설현황

*****	******	**	***	*****	****
****	**************	****		****
*****	**********	*		*****
********	***********	**	*********	*****
********	************	**	******	******	***
		**	********	**	*******
		**	********	**********	*******
		**	******	**********	****
		**	******	**	****
		**	********	**	**
****	*****	****	******** ******	**** **** *******

□ 점검대상

ㅇ 정수장 전기실내 활선상태의 주변압기 및 수배전반, 기동반, 콘덴서반 내부

ㅇ 각 전기실 수배전반 및 기동반 : 101면

□ 점검일자 : 2023. 9. 19.(화요일), 9. 21.(목요일)

□ 점검자 : 3명(이종팔, 홍준기, 엄용섭)

□ 점검내용 및 방법

ㅇ 열화상카메라를 이용한 기기류 과열여부 확인을 위한 온도 측정

ㅇ 차단기, 내부 기기류, 부스바, 케이블 연결상태 및 접속점 과열여부

□ 점검결과

ㅇ 콘덴서, 직렬리액터, 전력기기류, 온도상태 및 점검상태 양호

ㅇ 부스바 및 케이블 연결상태, 차단기류 과열여부 점검상태 양호

(별첨 적외선 열화상 분포 측정 기록표 참조)

ㅇ 점검사진

수전반 점검	변압기반 점검	배전반 점검

첨부 : 1. 2023년 3분기 전기설비 열화상 측정기록표 각 1부.  끝.