문서번호	수질과-9094
결재일자	2023. 9. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
전훈상	이창하	09/26
		어용선

제12차 수돗물평가위원회 회의결과

2023. 9.

상수도사업본부

(생 산 부)

회 의 결 과

1. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23. 9. 22.(금), 10:00~12:00

- 장   소 : 본부 2층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원

- 위    원 : *********************************

※ 서면의견 제출 : ******** 위원

ㅇ 회의안건

- '23년 9월 수질검사 공표 및 결과 평가

- '23년 수돗물평가위원회 운영 및 심포지엄 개최 관련

- 수돗물평가위원회 운영 개선 계획

· 정례회의 수질검사 결과평가 외 종합적인 자문 요청

· 매월 합동 채수 시 효율적인 입회 방안

· 정례회의 소집 개선 방안

- '23년 10월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

2. 회의결과

ㅇ 2023년 9월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 9. 5.(화) (채수주관 : *** 위원)

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 수질검사결과

- 9월 수질검사성적서의 검사항목에 대한 결과 데이터를 보면 불검출 및 적정 실험데이터 값으로 표기되어있으나, 붕소(mg/L) 수치를 보면 강북 및 영등포의 원수, 정수, 수돗물, 정수기 시험 결과 수치가 모두 0.01mg/L으로 일정하게 표기되어있는 이유는 무엇인가?  (*** 위원)

→ 먹는물수질공정시험기준에 따르면 붕소의 경우 시험결과 표시를 소수점 둘째자리까지 표시를 하게 되어 있으므로, 실제 결과 데이터 값이 0.01~0.0149mg/L 범위에서 검출되면 정량한계 값 0.01mg/L로 표시 되는것이며, 0.01mg/L 이하는 불검출로 표기되는 것임

- 아리수정수센터에서는 암모니아성 질소를 제거하기위하여 전염소처리공정을 운영중인 것으로 알고으나, 수질검사결과 평가서 p.3 암모니아성 질소(NH3-N)의 경우 강북, 영등포 두 수계의 원수에서 실험결과 표시한계 미만으로 불검출로 표기되고 있는 상황이라, 전염소 처리를 할 필요가 없다고 생각함. 물연구원 원수 데이터를 비교해보기 바람. 또한 수질검사결과 평가서 p.13 염소이온(Cl-) 데이터를 보면 정수장내에서 염소이온이 늘어날수 있는 요인은 어떤것이 있는지? (*** 위원)

→ 우선 물연구원 1월~8월 원수(팔당, 강북, 암사, 자양, 풍납)의 암모니아성 질소(NH3-N) 검사 결과 불검출 되고 있는 상황임. 또한 염소이온(Cl-)은 염소소독제 및 정수과정중 응집제(PAC, PACS)의 투입으로 염소이온이 다소 증가할 수 있음.

- 원수에 암모니아성 질소(NH3-N)가 불검출 되었는데 전염소 처리공정이 필요한지? 또한 염소이온(Cl-)이 전염소 소독처리 공정에서 온것인지 (염소계)응집제로부터 영향을 받아 검출이 된것인지? (*** 위원)

→ 전염소처리는 원수중의 조류의 사멸, 미량의 암모니아성 질소(NH3-N)의 제거, 철 및 망간의 산화, 맛 및 냄새물질의 제거에 필요한 공정으로 현재 운영중이며 소독부산물의 생성을 모니터링 하고있음. 아울러 염소이온(Cl-)이 정수과정에서 증가하는 경향을 보이는데 전염소 처리 과정과 응집제 투입 두가지 모두 영향이 있다고 볼수 있음.

나. '23년 수돗물평가위원회 심포지엄 개최 안건

▷ 일  시: 2023. 10. 30.(월) 14:00 ~ 17:00

▷ 장  소: 은행회관 국제회의장(2층), 중구 명동11길 19

▷ 주  최: 수돗물평가위원회

▷ 참석자: 수돗물평가위원장, 행정2부시장, 상수도사업본부장 및 관계자

▷ 주  제: "깨끗하고 맛있는 서울의 아리수"

▷ 진행일정

- 개회식 (14:00~14:30)

- 주제발표 4건 (14:30~16:10),

1부 좌장 : *** 부위원장

·경제성장에 대한 상수도의 역할 연구 (******* 교수)

·기후변화대응 소독부산물의 효율적 관리방안(******* 교수)

2부 좌장 : *** 위원

·친환경 소비 행동으로서 수돗물 음용 활성화 전략 연구(******* 교수)

·고도정수처리비용 활성탄 품질에 대한 조사연구(******* 대표)

- 종합토론(16:20~17:00)

토론 좌장: *** 위원 외 토론자 4명

다. 제13기 수돗물 평가위원회 보궐위원 위촉 관련

→ 적법한 근거를 기준으로 수돗물평가위원회에 적합한 인력풀(인재데이터베이스) 구축하여 수돗물 관련 전문가를 효율적으로 관리하여, 수평위 위원 결원 발생 즉시 위촉할 예정임

라. 수돗물평가위원회 운영 개선 계획

- 정례회의시 수질검사 결과·평가 외 종합적인 자문요청

→ 품질확인제, 아리수 음용 홍보 등 상수도 전반적인 현안사항에 대하여 수돗물평가위원회 정례회의 안건으로 제출할 예정

- 매월 합동 채수 시 효율적인 입회 방안

→ 수평위 위원을 중심으로 하되, 위원 불참 시 시민참여로 채수 입회

- 수돗물평가위원회 정례회의 소집에 관한 사항

→ 월 1회 오프라인 정례회의 개최(기존 유지)

마. 10월 채수일자 및 채수위원 선정

- 채수일자 : 2023. 10. 4(수) 09:00 ~ 18:00

- 채수위원 : 오전 *** 위원, 오후 *** 위원

- 채수지점 : 구의, 뚝도아리수정수센터 등 10개 지점

3. 행정사항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 200만원

- 수당 지급 : (대면) 20만원(2시간 이상) × 9명 = 180만원

(서면) 10만원 × 2명 = 20만원

붙임  1. 참석명부(9월) 1부.

2. 위원별 서면의견서 각 1부.  끝.