문서번호	정수시설과-8299
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		정인영	10/04
			서한호
협 조
	배수과장			유양현
	생산관리과장			김형준
	기전설비과장			윤양호
	정수과장			김민섭
	주무관			김광묵
	주무관			이준호

2023년 취·정수장

전기설비 안전진단 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 취·정수장

전기설비 안전진단 추진계획

우리센터 취·정수장 전기설비의 사고예방 및 신뢰성 확보를 위해 안전진단을 실시하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 전기설비 안전진단 실시계획(생산부 기전과-910호, 2005.9.14.)

ㅇ ’23년 취수장 전기안전관리 계획(정수시설과-361호, 2023.1.17.)

ㅇ ’23년 정수장 전기안전관리 계획(정수시설과-587호, 2023.1.31.)

ㅇ 와우산배수지 운영관련 관계자 회의 결과 알림(배수과-8844호, 2023.9.27.)

□ 현안사항

*****************************************

**********************************************

**************************************************

******************************************

********************************************

*******************

****************************************

************************************

******************

□ 안전진단 개요

ㅇ 안전진단 대상

설비명	대상설비
	정수장	취수장
변압기	*******************************	******************************
수배전반	**********************	*********************
비상발전기	****************************	********
태양광발전	*******************	*****************

※ [붙임1 참조] 취․정수장 전기설비 현황

ㅇ 안전진단 주기 : 매년, 1회

ㅇ 안전진단 내용

- 전기설비 절연저항, 누설전류, 접지저항 측정, 변압기 절연저항, 산가도 측정(절연유)

- 보호계전기 및 차단기 동작시험(연동시험), 적외선 열화상 측정 및 전원품질분석

ㅇ 소요예산 : ********

□ 추진계획

ㅇ 안전진단 일정 : 2023.10.17. ~ 10.18.(2일)

※ 기상 및 수질 등 현장여건에 따라 일정은 변경될 수 있음

<< 정전일시 >>

‣ 뚝도정수장 : 2023.10.17.(화) 10:00 ~ 12:00 (2시간)

- 10:30 ~ 12:00 송수펌프 가동(배수지 수위를 보며 순차적 가동)

‣ 자양취수장 : 2023.10.18.(수) 10:00 ~ 12:00 (2시간)

- 10:00 ~ 12:00 자양취수장 정전진단으로 원수 공급 중단되나

강북취수장 원수 공급으로 정수장 생산 중단 없음

ㅇ 세부 스케줄 및 담당자 지정

<< 정수장 정전진단(10월17일) >>

- 안전진단 스케줄 [붙임2 참조]

시 간	작업내용	주관부서
09:00 ~ 10:00	생산설비 가동중단 (사전작업 포함)	정수과
10:00 ~ 10:30	지구전기실, 주전기실 고압 및 특고압 등 차단 (예비)	정수시설과
	정전진단 (예비라인 특고압, 고압)	진단업체
	주전기실 특고압 및 고압 등 투입 (상용)	정수시설과
10:30 ~ 12:00	송수펌프 가동 (배수지 수위를 보며 순차적 가동)	정수과
10:30 ~ 12:00	정전진단 (지구전기실 안전진단 후 전원투입)	진단업체
12:00 ~ 13:00	생산설비 가동재개	정수과
13:00 ~ 17:00	무정전진단	진단업체

- 담당자 지정

부 서	임 무	담당자	무전기 배치
정수과	운영 총괄	김광묵	제어실 보유 무전기 사용
	중앙제어 및 생산시설 운영(조정)	박준호, 최병일(중앙제어) 정수장 제어실(C팀)
	약품 및 염소시설 운영(조정)	장주혁, 윤좌헌, 심창우
	수질자동계측기 운영(조정)	박남규
	공정관리 및 실험	이준호, 이경우
정수시설과	송수펌프동 주전기실 전원 차단․투입	서용택, 배용우, 조강혁	무전기1
	중계펌프동 지구전기실 전원 차단․투입	최재호, 김윤재, 조혜성	무전기2
	배출수동 지구전기실 전원 차단․투입	홍기웅, 최승엽, 정형진	핸드폰
	2여과지 지구전기실 전원 차단․투입	김상일, 오세란, 김덕신	무전기3
	1여과지 지구전기실 전원 차단․투입	정고건, 이철규	무전기4

<< 취수장 정전진단(10월18일) >>

- 안전진단 스케줄 [붙임2 참조]

시 간	작업내용	주관부서
09:00 ~ 10:00	취수 가동중단 (사전작업 포함) 및 전기설비 차단	정수과
10:00 ~ 12:00	정전진단 (취수장 상용·예비라인)	진단업체
12:00 ~ 13:00	전기설비 투입 및 취수 가동재개	정수과
13:00 ~ 17:00	무정전진단	진단업체

- 담당자 지정

부 서	임 무	담당자	비고
정수과	운영 총괄	김광묵	핸드폰
	중앙제어 및 취수설비 운영(조정)	박준호, 최병일(중앙제어) 정수장 제어실(D팀)
	염소 및 계측기설비 운영(조정)	박동식, 최원섭
정수시설과	전기실 전원 차단·투입	이형문, 조성래	핸드폰
	전기실 전원 차단·투입(보조)	전기팀(7명)

□ 행정사항

ㅇ 정수시설과 : 취․정수장 전기설비 안전진단 시행 및 안내

- 취․정수장 안전진단 시행에 따른 수배전반 차단․투입 및 안전관리

- 취․정수장 안전진단 정전 일정을 상수도본부 및 관련 기관(부서)에 안내

‣ 시설관리공단 : 청계천유지용수 대체 용수 공급(중랑물재생센터로 수계 전환)

- 정수장 안전진단 정전 시작 전,후 구내 안내방송 실시

ㅇ 정수과 : 정수생산설비 공정 운영(조정) 및 만수위 확보

- 취․정수장 정수생산설비 공정 운영(조정) [붙임3 참조]

- 취․정수장 안전진단 시행 전일 배수지 및 정수지 만수위 확보

▸ 동부수도사업소 : 대현산

▸ 서부수도사업소 : 와우산, 노고산

▸ 중부수도사업소 : 보광, 남산

※ 만약 위급상황 발생 시 안전진단을 중단하고 생산설비 가동체제로 복귀

- 안전진단 미실시 부분 및 변동 일정에 대해서는 추진계획 재수립 후 시행

붙임 1. 취․정수장 전기설비 현황 1부.

2. 취․정수장 전기설비 안전진단 스케줄 1부.

3. 정수과 협조사항(사전작업, 가동중단, 가동실시) 1부.  끝.