문서번호	정수시설과-3131
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
곽정아		손영일	10/04
			최병희
협조

2023년 3/4분기

전기방식 시설물 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 9.

강북아리수정수센터

정수시설과

2023년 3/4분기

전기방식 시설물 점검결과 보고

상수도 배관(강관)의 전기부식을 방지하는 시설물(정류기,TB)을 점검하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		근 거

□ 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리기준[본부 시설관리과-5734(2019.6.5.)]

- 제17조 ① 전기방식 시설물 점검은 분기별 1회를 원칙으로 한다.

Ⅱ		현 황

구 분	방식종류	정류기(개소)	비 고
정수센터 내	외부전원법	8	-
정수센터 외	외부전원법	9	원격감시

Ⅲ		점검 개요

○ 점검대상 : 정수센터 내,외 전기방식설비(정류기, TB)

○ 점검일시 : 2023.9.25.~27.

○ 점 검 자 : ***********************

○ 점검내용

- 정류기 및 TB(Test Box) 외함 손상여부

- 전압, 전류, 출력상태 및 표시계 이상유무

- 전위측정 및 결선상태 이상유무

정류기 점검	TB 점검

Ⅵ		점검결과

□ 전위측정결과 : 17개소 중 1개소 불량

- 정상기준전위 : -850mV ~ -2500mV

- 전위측정방법 : 5회 측정실시(평균전위가 정상기준 유지)

□ 정수센터 내 8개소

관리번호	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8
전위(평균)측정값(mV)	-1119	-922	-1014	-955	-1327	-1513	-1352	-905

□ 정수센터 외 9개소

관리번호	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	B-7	B-8	B-9
전위(평균)측정값(mV)	-1173	-1833	-967	-1858	-945	-1712	-1743	-234	-1305

*******************************************

********************************

Ⅴ		추진사항 및 향후계획

○ 23.8.21. : 도로굴착 사업계획서 등록 및 협의 완료

○ 23.10~11월  : 도로굴착 심의위원회 및 굴착인허가 신청

○ 23.11~12월  : 선로 매설공사 시행

붙임 전기방식 시설물 점검표  1부.  끝.