문서번호	시설보수과-9688
결재일자	2023. 10. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
신인철		안종필	10/05
			윤창진
협 조
	운영과장			정충구
	주무관			김인성
	주무관			김완태

154kV 수전계통 교체 (군자→화양) 계획 보고

2023. 10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

154kV 수전계통 교체 (군자→화양) 계획 보고

한국전력공사에서 군자변전소 내부설비 점검을 위한 휴전협조 요청에 따라 화양변전소로 수전계통을 교체하고함.(센터 전체 일시 정전)

1	관련근거

□ 군자변전소 중랑하수 #1T/L 휴전협조 요청************************

□ 휴전사유 : 154kV GIS 조작시험

2	추진내용

□ 휴전내용

변전소	선 로 명	휴전일정	휴전 요청사유
군 자	***************	***********************	**************

□ 전력계통(154KV)

□ 전원수전 : (상시) 군자변전소, (상시) 화양변전소

□ 설비용량 : ***********************

□ 계약전력 : ********

□ 전력계통 (*************

군자 변전소(S/S)

(상 시)

화양 변전소(S/S)

(상 시)

주변전실

(154kV)

1 변압기

22.9kV 변전실

중랑천용수(3.3.kV)

3 변압기

4 변압기

5 변압기

6 변압기

2 변압기

3유입동 등

10동(6.6kV)

1처리장,  2건조, 총인(22.9kV)

1 변압기

3 변압기

4 변압기

2 변압기

2유입,설비,송풍동2소화조,(3.3.kV)

청계천,3소화조,

탈수B(3.3.kV) 6동

3	정전계획

□ 정전개요

□ 정전일시 : *********************************

□ 작 업 자 : 전기안전관리자 (154KV 수변전실 직원)

□ 작업내용 : 수전계통　변경（군자변전소 →　화양변전소）

- 현재 수전중인 ***********메인 수전반 전원 차단

▸154kV 수변전실 BANK별 배전반 전원 차단

- ********** 메인 수전반 전원 투입

▸154kV 수변전실 BANK별 배전반 전원 투입

□ 정전대상

□ 세부 현장내역

연번	BANK별	현 장 명	비 고
1	1BANK	*************************	센터내부 전체정전
2	2BANK	****************************
3	3BANK	*************************
4	5,6BANK	*************************
5	22.9KV (종합설비동)	***************************************************************

□ 향후계획

□ 변전소 전원 절체********)로 공급받은 수전전원은 '24년도 ***** 자체점검을 위한 휴전 통보시 *****로 복전 예정

4	행정사항

□ 정전작업 안전관리 철저(전기안전관리자 및 각 관리동 담당자)

□ 정전작업에 따른 하수방류수질 관리 협조(운영과)

□ 정전작업 내용을 사전숙지토록 현장에 적극 참여협조 요청

□ 절체시 ************************************

- 조치내용 : 입회업체에 대한 출장 수수료 지급

- 관련업체 : **************************

- 입회내용 : 2개소 ****************** 실시　및　GIS 절체, 　　　　　　　　　  투입시 정상작동 여부 확인과 부적합 요인발생시 즉각 조치

- 출장비용 : ********

- 예산비목 : 수처리분야 전기설비 유지보수 개량

**************************

붙임 1. 한국전력공사 협조 공문 1부.  끝.