문서번호	시설건설과-9524
결재일자	2023. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
박종혁		이승우	10/05
			전태호
협조

「동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1건」 설계도서 검토 회의 결과 보고

「동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1건」 설계도서 검토 회의 결과 보고

2023.  10. 5. (목)

상수도사업본부

(시설부)

「동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1건」

설계도서 검토 회의 결과 보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 박종혁☎1491

「동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1건」 관련하여, 공사관계자간 설계도서 합동 검토회의를 실시하고 결과를 보고드림.

□ 회의개요

ㅇ 일    시 : 2023.9.20.(수) 16:00

ㅇ 장    소 : 상수도사업본부 4층 별관 수계조절실

ㅇ 참 석 자 □ 시설건설과 : 시설건설과장 및 공사담당 주무관

□ 배수과 : 수계조절 담당 주무관 및 설계용역 담당 주무관

□ 시공사 현장대리인 및 서울시설공단 감독

ㅇ 회의안건 : 설계도서 사전 합동 검토를 통한 효율적 시공방안 모색

□ 공사개요

*****	************ *********	************************
*****	**************	**************
******	****************	*****************
****	*******************	********************
***	**************	************** **************
****	**************

□ 주요 검토사항

ㅇ 급수운영상 활용도 및 유지관리의 용이성 등을 감안한 각종 밸브위치 조정 가능여부

ㅇ 향후 수질관리를 위한 퇴수밸브 형식 변경(소프트→다목적밸브)검토

ㅇ 관내부 용접 작업자의 이동을 고려한 배관상세도 수정 검토

ㅇ 동부간선도로상 작업으로 인한 교통통제 최소화를 위한 공사시간 단축 방안 등

□ 회의결과

<동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사>

ㅇ 밸브 설치 위치 조정(삭제 포함) : 6개소(관상세#01, #04, #06, #09, #10, #17)

ㅇ 관내부 용접 작업자 이동을 위한 마개플렌지 설치 : 3개소(관상세#02, #07, #12)

ㅇ 퇴수밸브 형식 변경 : 2개소(관상세#13, #18)

ㅇ 교통통제 최소화를 위한 시공방법 변경 : 3개소(관상세#08, #11, #16)

ㅇ 향후 급수운영시 활용을 위한 밸브 추가 설치 : 1개소(관상세#19)

<목동교~도림천간 장기사용 송배수관 정비공사>

ㅇ 퇴수밸브 구경 및 형식 변경 : 3개소(관상세#01, #02, #13)

ㅇ 관내부 용접 작업자 이동을 위한 마개플렌지 설치 : 3개소(관상세#05, #12, #14)

ㅇ 향후 유지관리를 위한 경계밸브 추가 : 2개소(관상세#016, #17)

ㅇ 공사중 안전확보를 위한 부단수 차단 방식 변경  : 1개소(관상세#18-8)

※ 기타 세부 변경사항은 별첨 회의 결과서 참조

□ 향후 계획

ㅇ 상기 회의 결과를 서울시설공단 및 시공사에 통보하여 현장시공 및 설계변경에 반영토록 하고, 배관상세도 변경에 따른 자재 사용계획 변경은 시공사와 별도 협의 진행

ㅇ 이후 시공 중 발생하는 변경사항에 대하여는 시공사 및 서울시설공단 실정보고를 통한 설계변경 여부 검토하여 시공관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 장기사용 송배수관 정비공사 설계도서 검토 합동회의결과 1부.

2. 회의 참석자 명단 1부.  끝.