문서번호	시설관리과-17424
결재일자	2023. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
조영범		양창진	10/05
			이재학
협조

전기방식 시설물 본부합동점검 지적사항 조치결과 보고

2023. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

전기방식 시설물 본부합동점검 지적사항 조치결과 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 전기방식 시설물에 대한 본부합동점검

지적사항에 대하여 조치 완료하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ	관련근거

○ 2023년 전기부식 방지시설물 점검 결과 알림(본부 시설관리과-8228/2023.9.8.)

Ⅱ	시설현황

○ 전기방식 시설현황

계	배류기	외부전원	희생양극	비 고
45	0	33	12

Ⅲ	지적사항

시설물명	점검 지적사항	비고
5-B-27 (외부전원)	DC 출력전압 조정 불량 ‣ 정류기 내부 기판 정비
5-B-33 (외부전원)	과전류로 인한 정류기 내부 부품(서지보호기) 소손 ‣ 서지보호기 교체 및 정류기 점검

Ⅳ	조치결과

시설물명	조치내역	비고
5-B-27 (외부전원)	정류기 메인보드 교체 및 정비
5-B-33 (외부전원)	서지보호기 교체 및 정비

붙임  1. 전식방지 시설물 점검표 2부.  끝.