아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 옥내급수관(정체수) 수질검사 안내(학교)

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 건축물 관리자님께 감사를 드립니다.

2. 귀 건축물은 『수도법 제33조 제3항』 및 『수도법 시행령 제51조』에 따라 귀 건축물은 2년 주기로 옥내급수관(정체수) 상태검사를 시행하여야 하며, 반드시 수질검사 성적서를 우리사업소로 제출하여야 합니다.

가. 검사방법 : 건물내 임의의 냉수 수도꼭지 1개소 이상에서 6시간 이상 정체된 수돗물 1리터를 채수하여 검사

나. 검사시기 : 준공검사 후 5년이 지난 날부터 2년 주기

(단, 최초검사는 검사대상이 된 날로부터 3개월 이내에 실시)

다. 검사기관

1) 공공기관 및 학교 : 서부수도사업소 또는 환경부 인증 수질검사 기관

2) 대규모 점포, 아파트, 업무시설 등 : 환경부 인증 수질검사 기관

※ 환경부 국가상수도정보시스템 먹는물 수질검사기관 지정현황 참조

라. 제출서류 : 옥내급수관(정체수) 수질검사 성적서

마. 제출방법 : 서울시 저수조관리시스템 홈페이지에서 등록 일원화(우편불가)

1) 접속주소 : http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/ (회원가입 필요)

- 세부 등록방법 홈페이지 내 공지사항 『저수조 관리시스템 매뉴얼』 참조

2) 제출자료 : 각 동별 수질검사 결과

마. 유의사항

1) 검사 미실시 시 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조)

2) 건물이 여러동인 경우, 각 동마다 검사 실시, 동 명칭을 명확히 표기(부동산기준)

3. 옥내급수관(정체수) 수질검사는 저수조 수질검사와는 검사 방법이 다르므로 별개로 시행해야 하는 사항이니 착오 없으시길 바랍니다.

첨부 : 옥내급수관(정체수) 수질검사 안내 1부.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	선일여자중학교장, 선일유치원장, 선일초등학교장, 선일여자고등학교장, 선일빅데이터고등학교장, 학교법인선일학원이사장, 서울갈현초등학교장, 서울구산초등학교장, 은평중학교장, 구산중학교장, 서울구현초등학교장, 은평고등학교장, 서울녹번초등학교장, 서울은평초등학교장, 서울대조초등학교장, 서울대은초등학교장, 불광중학교장, 서울연천초등학교장, 연신중학교장, 서울연광초등학교장, 연천중학교장, 서울수색초등학교장, 서울기독대학교총장, 상신중학교장, 서울서신초등학교장, 서울상신초등학교장, 덕산중학교장, 학교법인숭실학원이사장, 서울신사초등학교장, 서울역촌초등학교장, 신진과학기술고등학교장, 서울은명초등학교장, 영락중학교장, 은평문화예술정보학교장, 서울응암초등학교장, 증산중학교장, 신도중학교장, 진관중학교장, 서울북한산초등학교장, 서울어울초등학교장, 한국고전번역원원장
주무관	백승호		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	10/05
권승계
협조자
시행	시설관리과-16749	(	2023. 10. 5.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 3층 시설관리과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3715	/전송	02-3146-3739	/	seungho96@seoul.go.kr	/	부분공개(6)