문서번호	시설관리과-16544
결재일자	2023. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손현두		김영민	10/06
			이규현
협 조
	주무관			이영훈
	주무관			이성남
	주무관			정양진
	주무관			이범환

2023년 9월 기전설비 월간점검 결과 보고

2023년 9월 기전설비 월간점검 결과 보고

2023.  10. 5. (목)

북부수도사업소

(시설관리과)

2023년 9월 기전설비 월간점검 결과 보고

아리수올림터, 증압장 및 배수지 기전설비의 사고를 예방하고 최적의 기기상태를 유지하기 위하여 순찰·점검을 실시하고 조치 결과를 보고함.

Ⅰ		관련 근거

□ 2023년 기전설비 유지관리 유지계획(시설관리과-1134호, ’23. 1. 18.)

Ⅱ		점검 개요

□ 기전시설 현황

ㅇ 아리수올림터 8개소(미아, 수유, 번동, 우이, 신상계, 쌍문1, 쌍문2, 중계)

ㅇ 증압장 34개소(강북: 13, 도봉: 9, 노원: 12)

ㅇ 배수지 8개소(공릉, 월계, 수유5, 수유6, 우이, 번동, 상계2, 4.19)

ㅇ 유량계 52개소(구역: 3, 중블록: 15, 올림터: 10, 배수지: 5, 증압장: 19)

ㅇ 전식방지시설 26개소(배류기: 1, 외부전원: 15, 희생양극: 10)

ㅇ 전동밸브 3개소

□ 점검 기간: 2023. 9. 1.~9. 30.

□ 점검반 및 순찰반 편성

ㅇ 기전팀장 외 4명

ㅇ 수리반(제어실장 외 1명)

ㅇ 제어실 교대근무 주간조 1명

ㅇ 유량계 유지관리: 본부 공간정보과 담당 또는 유지관리업체

ㅇ 전기안전 점검: 전기안전관리 대행업체와 합동점검

Ⅲ		점검 내용

□ 기전시설 점검 사항

ㅇ 수배전반, 제어반, 기동반, 모터펌프, 배수펌프 등 기전설비 정상 여부

ㅇ 배수지 전동밸브 작동 상태 및 수위 전송, 전기방식설비 상태

ㅇ 감시설비(CCTV, 무인경비) 및 유량계 정상 동작 여부

ㅇ 아리수올림터, 배수지 정리정돈 및 환경 정비 상태

□ 기전시설 점검 현황

일 자	아 리 수 올 림 터	배 수 지	증 압 장	기 타
01(금)		수유5, 수유6, 4.19, 우이
04(월)	신상계, 중계	쌍문1, 중계	BBM-2
05(화)	수유, 신상계, 중계, 쌍문2	공릉, 상계2	우이2, 쌍문1, 수락산	BB-1, 2
06(수)	수유, 우이, 번동, 신상계, 쌍문2	월계, 우이, 상계2	쌍문1, 도선사1	4-B-14, 15
07(목)	우이, 신상계	월계, 우이	우이1, 우이2, 월계1, 월계2
08(금)	미아	월계, 수유6, 4.19	4.19
11(월)	수유		미아3, 우이1, 우이2	BBM-14, 15
12(화)	쌍문1		방학, 도봉, 도봉1, 창동, 쌍문, 쌍문1, 쌍문4, 무수골, 무수골1
13(수)	번동	월계, 번동	월계1, 월계2
14(목)	우이	번동	번동
15(금)	수유	우이
18(월)	쌍문1	월계, 수유5, 수유6	미아1, 미아2, 미아3, 번동, 수유, 벽산, 수락산, 상계4, 상계5
19(화)		월계, 수유6, 4.19	쌍문1, 무수골1	BBM-2
20(수)	미아, 수유, 우이, 번동, 신상계, 중계, 쌍문1, 쌍문2	공릉, 월계
21(목)			수락산, 상계4, 상계5, 동막골1, 동막골2, 수암사
22(금)	미아, 수유, 우이, 번동, 신상계	공릉	월계1, 월계2, 중계, 중계1
25(월)	우이		우이1, 우이2, 동막골1, 동막골2
26(화)	우이, 번동	번동	번동
27(수)	미아		쌍문4	BBM-2

일 자	시 설 명	주요 점검 및 조치 내용	비 고
01(금)	수유5, 수유6, 4.19, 우이 배수지	❍ 수유5, 수유6, 4.19, 우이 배수지 기전설비 점검 - 배수지 수위계 작동 상태 점검 - 전기실 환기 및 청결 상태 점검 - 수배전반, 전송반 PLC, 무정전전원장치(UPS) 운전 상태 점검 - 판넬 내부 환기팬 작동 상태 및 온도 확인 - CCTV, 방송설비, 경보시스템 작동 상태 확인 · (수유5 배수지) CCTV 및 음성방송 송출 이상 발생 ⇒ 파워컨트롤러(전원제어기) 1차 측 퓨즈 교체 후 정상화 - 배수지, 밸브실 등 출입구 보안 상태 점검
06(수)	수유, 우이, 번동, 신상계, 쌍문2 아리수올림터	❍ 수유, 우이, 번동, 신상계, 쌍문2 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송설비, 유량 송수신상태 확인 · (우이 아리수올림터) 음성방송 송출 이상 발생 ⇒ 증폭기(앰프) → 유선공유기 라인 재결선 후 정상화 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
08(금)	월계, 수유6, 4.19 배수지	❍ 월계, 수유6, 4.19 배수지 기전설비 점검 - 배수지 수위계 작동 상태 점검 - 전기실 환기 및 청결 상태 점검 - 수배전반, 전송반 PLC, 무정전전원장치(UPS) 운전 상태 점검 - 판넬 내부 환기팬 작동 상태 및 온도 확인 - CCTV, 방송설비, 경보시스템 작동 상태 확인 · (월계 배수지) 3·4지 항출입구 음성방송 송출 이상 발생 ⇒ 증폭기(앰프) 고장 확인 및 예비품 설치 완료 - 배수지, 밸브실 등 출입구 보안 상태 점검
11(월)	수유 아리수올림터	❍ 수유 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송설비, 유량 송수신상태 확인 · (수유 아리수올림터) 주·예비 전원 간 위상차 조정 필요 ⇒ 주·예비 전원 간 위상차 조정 작업 완료(공사 업체) - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
	미아3, 우이1, 우이2 증압장	❍ 미아3, 우이1, 우이2 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 · (우이2 증압장) 펌프 2호기 단수경보 발생 ⇒ 펌프 2호기 만수감지기 교체 및 펌프 정상운전 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) · (미아3 증압장) 토출 압력값 간 오차 발생 ⇒ 토출 측 멀티컨버터(2개) 교체 및 세팅 작업 후 정상화 - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
12(화)	방학, 도봉, 도봉1, 창동, 쌍문, 쌍문1, 쌍문4, 무수골, 무수골1 증압장	❍ 방학, 도봉, 도봉1, 창동, 쌍문, 쌍문1, 쌍문4, 무수골, 무수골1 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 · (무수골1 증압장) 무정전전원장치(UPS) 이상 발생 ⇒ 무정전전원장치(UPS) 재부팅 후 정상 복구 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
14(목)	우이 아리수올림터	❍ 우이 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송설비, 유량 송수신상태 확인 · (우이 아리수올림터) 통신 이상 발생 ⇒ 광통신 정상 확인 및 PLC 재부팅 후 정상 복구 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
18(월)	미아1, 미아2, 미아3, 번동, 수유, 벽산, 수락산, 상계4, 상계5 증압장	❍ 미아1, 미아2, 미아3, 번동, 수유, 벽산, 수락산, 상계4, 상계5 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 · (수유 증압장) 원격감시제어반 문잠금장치 고장 발생 ⇒ 원격감시제어반 문잠금장치 교체 완료 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
19(화)	쌍문1, 무수골1 증압장	❍ 쌍문1, 무수골1 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 · (무수골1 증압장) 무정전전원장치(UPS) 오류 지속 발생 ⇒ 무정전전원장치(UPS) 교체 및 정상 작동 확인 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
20(수)	미아, 수유, 우이, 번동, 신상계, 중계, 쌍문1, 쌍문2 아리수올림터	❍ 미아, 수유, 우이, 번동, 신상계, 중계, 쌍문1, 쌍문2 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송설비, 유량 송수신상태 확인 · (우이 아리수올림터) 펌프 2호기 스트레너 퇴수변 누수 발생 ⇒ 펌프 2호기 스트레너 퇴수변(50A) 교체 작업 완료 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
21(목)	수락산, 상계4, 상계5, 동막골1, 동막골2, 수암사 증압장	❍ 수락산, 상계4, 상계5, 동막골1, 동막골2, 수암사 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 운전 상태(소음, 진동, 접지 등) 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검 · (동막골2 증압장) 펌프 1·2호기 에어벤트 고장 발생 ⇒ 펌프 1, 2호기 에어벤트 교체 및 정상 작동 확인 · (동막골2 증압장) 펌프 1·2호기 전자변 고장 발생 ⇒ 펌프 1·2호기 전자변 교체 작업 예정(10월 중)

Ⅳ		점검 결과

붙임  2023년 9월 기전설비 월간 점검표 1부.  끝.